# Сборник
инструктивно-методических материалов по гигиене питания
(Мясная и молочная промышленность)
(Книга четвертая)
"Санитарные и ветеринарные требования к проектированию предприятий мясной промышленности"
(утв. Минмясмолпромом СССР 1 июля 1977 г.)

Срок введения в действие 1 июля 1977 г.

# 1. Область применения

1.1. Настоящие санитарные и ветеринарные требования распространяются на проектирование вновь строящихся и реконструируемых предприятий мясной промышленности и являются дополнением к Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий, Строительным нормам и правилам СНиП, Санитарным правилам для предприятий мясной и птицеперерабатывающей промышленности, Санитарным правилам организации технологических процессов и гигиеническим требованиям к производственному оборудованию, Временным нормам технологического проектирования и технико-экономических показателей предприятий мясной промышленности, отражающим особенности проектирования предприятий мясной промышленности.

1.2. Настоящие требования не распространяются на проектирование перо-пуховых фабрик и следующих цехов: медицинских препаратов, сублимированных продуктов животного происхождения, жестяно-баночного и литографского, пищевого желатина, пищевого льда, клея. Проектирование указанных цехов и фабрик надлежит производить по нормам соответствующих отраслей промышленности.

1.3. В отдельных случаях, когда при проектировании реконструкции действующих предприятий и отдельных цехов возникает необходимость частичного отступления от настоящих требований, эти отступления должны быть согласованы с местными органами Государственного санитарного и ветеринарного надзора.

# 2. Требования к площадкам

2.1. Площадка для строительства предприятий мясной промышленности и связанного с ними жилищного и культурно-бытового строительства должна выбираться в соответствии с требованиями Санитарных норм проектирования промышленных предприятий и глав СНиП по проектированию генеральных планов промышленных предприятий.

2.2. Размер санитарно-защитной зоны предприятий мясной промышленности до границы жилой застройки следует принимать в соответствии с требованиями Санитарных норм проектирования промышленных предприятий СН 245-71.

2.3. Размер санитарно-защитной зоны предприятий мясной промышленности до границы животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм следует принимать 1000 м.

2.4. Предприятия мясной промышленности надлежит размещать с наветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к санитарно-техническим сооружениям и установкам коммунального назначения, к предприятиям с технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными и неприятно пахнущими веществами.

2.5. Размер санитарно-защитной зоны между предприятиями мясной промышленности и санитарно-техническими сооружениями и установками коммунального назначения, а также предприятиями с технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными и неприятно пахнущими веществами (например, химическое производство, цементные заводы и т.п.), следует принимать по Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий как для жилых районов от вредных производств.

2.6. В случае строительства предприятий мясной промышленности у берегов рек и других водоемов общественного пользования они должны размещаться ниже по течению от жилых кварталов.

2.7. Запрещается строительство предприятий на территории бывших кладбищ, скотомогильников, свалок.

# 3. Требования к генеральным планам

3.1. Высоту ограждения территории предприятия следует принимать согласно указаниям СН-441-72. Со стороны главного въезда допускается применение решетчатого забора. На фасадной стороне не должны располагаться сооружения, ухудшающие внешний вид предприятия. Для дезинфекции колес автотранспорта при въезде и выезде с территории предприятия у ворот должны быть устроены специальные кюветы (дезинфекционные барьеры), заполненные дезинфицирующим раствором и имеющие обогревающие устройства, предупреждающие замерзание раствора в зимнее время.

3.2. Асфальтобетонные покрытия дорог, погрузочно-разгрузочных площадок, переходов, железнодорожных и автомобильных платформ, открытых загонов, территории санитарного блока, путей прогона скота должны быть ровными, водонепроницаемыми, легко доступными для мойки и дезинфекции.

3.3. Вертикальная планировка территории должна обеспечивать отвод атмосферных, талых вод и стоков от смывки площадок; сточные воды с базы предубойного содержания скота, санитарного блока и мазутного хозяйства не должны попадать на остальную территорию предприятия.

3.4. На промплощадке предприятия не допускается проектировать автомобильные дороги с щебеночным, гравийным, шлаковым и другими (необработанными вяжущими или иными обеспыливающими средствами) покрытиями, образующими пыль. Свободные участки территории предприятия следует озеленять древесно-кустарниковыми насаждениями и газонами. Не допускается посадка деревьев и кустарников, опушенных семенами (хлопья или волокнистые вещества), которые переносясь по воздуху, могут засорять продукцию и оборудование. Площадь участков, предназначенных для озеленения, следует принимать согласно главы СНиП по проектированию генеральных планов промышленных предприятий.

3.5. На территории промышленных площадок предприятий мясной промышленности необходимо предусматривать зоны отдыха в местах приближенных к наиболее многочисленным по количеству работающих производствам.

3.6. На территории мясокомбинатов и птицекомбинатов должны быть выделены участки для размещения баз предубойного содержания скота или птицы.

3.7. База предубойного содержания должна быть расположена в пониженной части площадки и ограждена от остальной территории предприятия забором и зоной зеленых насаждений.

3.8. Состав базы предубойного содержания скота и птицы:

железнодорожная и автомобильная платформы с загонами (под навесами) для приема, предварительного ветеринарного осмотра и термометрии скота;

открытые загоны для скота;

весы для взвешивания скота;

здания (навесы) для предубойного содержания скота и предубойной выдержки птицы с помещениями для хранения и приготовления кормов, а также бытовыми помещениями для рабочих базы;

карантин, изолятор и санитарная бойня для скота;

изолятор и санитарная камера для птицы;

контора скотоприемного двора с помещениями для проводников и гонщиков скота, с дезинфекционной камерой для санитарной обработки их одежды, а также бытовыми помещениями согласно приложению 1 настоящих норм:

дезинфектор для обезвреживания сточных вод, поступающих из карантина, изолятора и санитарной бойни;

площадка для навоза, каныги и птичьего помета:

пункт санитарной обработки автомашин, на которых доставляется скот и птица, обработки инвентаря и оборудования из железнодорожных вагонов, доставляющих скот и птицу.

3.9. На предприятиях мощностью до 20 т мяса в смену вместо санитарной бойни допускается проектировать санитарную камеру, размещаемую в производственном здании изолированно от всех цехов по переработке здорового скота. На предприятиях мощностью свыше 20 т мяса в смену необходимо предусматривать санитарную бойню.

3.10. Карантин, изолятор и санитарная бойня должны располагаться на обособленном участке базы предубойного содержания скота, огражденном сплошным забором высотой 2,0 м и зоной зеленых насаждений. Санитарная бойня должна иметь въезд для подачи больного скота, а также площадку для приемки, ветеринарного осмотра и термометрии животных.

3.11. Здания и сооружения баз предубойного содержания скота, сухопутной и водоплавающей птицы, здания для очистки сточных вод, котельной, склады твердого топлива следует располагать по отношению к производственным зданиям с подветренной стороны для ветров преобладающего направления.

3.12. Здания и сооружения предубойного содержания скота и птицы следует располагать по отношению к карантину, изолятору и санитарной бойне с наветренной стороны для ветров преобладающего направления.

3.13. Помещения для предубойного содержания скота допускается блокировать с мясо-жировым корпусом.

3.14. Расположение зданий, сооружений и устройств на территории предприятий должно обеспечивать возможность транспортировки без пересечения путей перевозки:

а) сырья и готовой продукции;

б) здорового скота (птицы), направляемого после ветеринарного осмотра на предубойное содержание, с путями больного и подозрительного на заболевание скота (птицы), направляемого в карантин и или изолятор;

в) пищевой продукции - со скотом, птицей, навозом, пометом, каныгой, отходами производства.

3.15. Внутри территории мясокомбинатов и птицекомбинатов для ограждения пищевых цехов от вредных воздействий должны предусматриваться санитарно-защитные разрывы до мест выдачи и приемки пищевой продукции (экспедиции холодильника, мясоперерабатывающего и птицеперерабатывающего цехов):

а) от карантина, изолятора и санитарной бойни, размещаемых в отдельном здании, - не менее 100 м;

б) от базы предубойного содержания скота, помещений для приемки птицы, открытых баз содержания водоплавающей птицы и зольных площадок - не менее 50 м;

в) от закрытых помещений предубойного содержания скота и от складов твердого топлива - не менее 25 м.

3.16. Для сбора мусора и отходов на территории предприятия .должны быть предусмотрены специальные площадки.

# 4. Требования к производственным, подсобным, вспомогательным и складским зданиям, сооружениям и помещениям

# 1. Размеры и планировка помещений

4.1. Площади, высоты и объемы помещений производственного, подсобного, вспомогательного и складского назначения должны приниматься с учетом требований соответствующих глав СНиП, Временных норм технологического проектирования и технико-экономических показателей предприятий мясной промышленности и Санитарных норм проектирования промышленных предприятий.

4.2. Производственные помещения следует располагать по ходу технологического процесса, не допуская встречи готовой пищевой продукции с сырьем.

4.3. Помещения для производства пищевой и технической продукции должны быть изолированы друг от друга.

4.4. Производственные процессы по обработке сырья и выработке различных продуктов, требующие одинаковых температурно-влажностных режимов, допускается осуществлять в одном помещении, например:

а) в цехах первичной переработки скота - переработку скота и обработку субпродуктов (за исключением обработки шерстных субпродуктов, кишечника, освобождения желудков сухим способом);

б) в мясоперерабатывающих цехах - резделку туш, обвалку, жиловку, приготовление фарша, шприцевание колбас, производство мясных полуфабрикатов, котлет, фасованного мяса, отрубов, подготовку сырья для блоков;

в) в птицеперерабатывающих цехах - обвалку, приготовление фарша, шприцевание колбас, кулинарную разделку птицы, производство полуфабрикатов.

4.5. В производственных зданиях должны быть предусмотрены помещения для служебного персонала, ветеринарной и санитарной службы, отдыха рабочих, цеховых общественных организаций, удобно сообщающиеся с обслуживаемыми цехами.

4.6. Склады пищевых и технических (в т.ч. кормовых) продуктов и выходы из них должны быть изолированы друг от друга.

4.7. Помещения с избытком явного тепла - 20 ккал/м3ч (аппаратное отделение цеха кормовых и технических продуктов отделение вытопки пищевых и костных жиров, отделение термической обработки колбасных изделий и др.) - следует располагать у наружных стен здания. Если по условиям технологического процесса указанные помещения не могут быть размещены у наружных стен здания, то допускается принимать иное их размещение, но с обязательным обеспечением для них притока наружного воздуха системами вентиляции.

# 2. Конструктивные элементы зданий

4.8. Наружные ограждения отапливаемых производственных помещений следует предусматривать в соответствии с указаниями Санитарных норм проектирования промышленных предприятий.

4.8. В производственных помещениях (кроме помещений с кондиционированием воздуха) независимо от наличия вентиляционных устройств должны предусматриваться открывающиеся устройства в окнах, обеспечивающие проветриваемость помещений и направленное движение поступающего воздуха: вверх - в холодный период года и вниз - в теплый период года. Площадь их должна составлять не менее 20% общей площади световых проемов.

4.10. В производственных помещениях не допускается устройство ниш в стенах и перегородках для установки отопительных, нагревательных приборов, а также укрытие их декоративными решетками.

4.11. Помещения, значительно отличающиеся по температурно-влажностным режимам и имеющие сообщения между собой, должны отделяться тамбурами, коридорами, шлюзами, шторами или воздушными завесами.

4.12. В производственных помещениях главного производственного корпуса оконные и фонарные конструкции переплетов должны быть выполнены из алюминия, но, как исключение, они могут быть антисептированными, деревянными, окрашенными два раза масляной краской.

4.13. Конструкция окрашивающихся частей оконных проемов должна предусматривать возможность закрепления защитных сеток от мух (створки переплетов должны открываться внутрь).

4.14. Подоконники в производственных помещениях должны быть мозаичные, бетонные или облицованные плитками и иметь уклоны.

4.15. Материалы для покрытия полов следует принимать в соответствии с Указаниями по проектированию и устройству полов в помещениях с агрессивными средами на предприятиях мясной промышленности, а отделочные работы (внутренняя окраска и панели) - согласно типовым решениям по отделочным работам. Полы рабочих помещений, расположенных над неотапливаемыми искусственно охлаждаемыми помещениями (холодильными камерами, подвалами, проездами и т.п.), должны быть утеплены таким образом, чтобы перепад между расчетной температурой воздуха в рабочем помещении и температурой на поверхности пола не превышал 2,5°С. На рабочих местах, где по условиям технологического процесса полы постоянно мокрые или холодные (кишечный цех, сырьевое отделение мясоперерабатывающего цеха и др.), должны устанавливаться подножные решетки, подставки, стенды и т.п., выполненные из материалов, легко поддающихся санитарной обработке.

ГАРАНТ:

См. ВСН 1-80 "Указания по проектированию и устройству покрытий полов в помещениях с агрессивными средами на предприятиях мясной и молочной промышленности", утвержденные протоколом Минмясомолпрома СССР от 20 октября 1980 г. N 112

4.16. Для защиты от проникновения грызунов в помещения, предназначенные для переработки сырья и хранения продуктов, следует ограждать стальной сеткой с ячейками не более 12х12 мм: сопряжения перегородок (проницаемых для грызунов) с полом, причем сетка должна закладываться на 5 см ниже уровня чистого пола и под штукатурку стены на высоту не менее 0,5 м от уровня пола: окна в подвальных этажах; отверстия в вентиляционных каналах; отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях для пропуска трубопроводов должны плотно заделываться.

4.17. В местах движения напольного транспорта углы железобетонных колонн должны быть защищены от повреждения угловой сталью на высоту 1 м, а в местах движения подвесного транспорта - на высоту 2 м.

# 3. Базы предубойного содержания скота и птицы

# а) Общие требования

4.18. В местах выгрузки скота и птицы из железнодорожных вагонов и автомашин устраиваются платформы с загонами, в которых должно быть предусмотрено искусственное освещение.

4.19. В местах выгрузки птицы из железнодорожных вагонов и автомашин предусматривается приемное отделение с участком для ветеринарного осмотра и подбора партий птицы, направляемых на передержку или убой.

4.20. Для предварительного ветеринарного осмотра скота, доставляемого гоном, на территории устраиваются загоны с навесами и устройствами для проведения термометрии.

4.21. Емкость отдельных загонов для предварительного ветеринарного осмотра скота, доставляемого автомашинами, должна быть равна количеству голов скота, находящегося на одной машине, а для скота, доставляемого гоном, - количеству голов скота, находящегося в одной партии среднего размера.

4.22. Емкость отдельных загонов для скота, прибывающего по железной дороге, должна быть равна количеству голов скота, находящегося в одном вагоне.

4.23. Содержание скота и птицы в зависимости от климатических условий допускается в помещениях и в открытых загонах с навесами.

4.24. На базах предубойного содержания скота и птицы должны быть запроектированы бытовые помещения согласно приложению 1 настоящих требований, а также подсобные и служебные помещения.

4.25. Для биотермического обезвреживания навоза, отжатой каныги и помета вне территории предприятия на специально отведенной площади должны предусматриваться бетонированные площадки. Срок обезвреживания навоза, каныги и помета - 30 дней. Отжатая каныга перемешивается с навозом. Для обезвреживания навоза из карантина и изолятора от животных с болезнями, вызванными неспорообразующими микробами, на площадке для навоза должен быть выделен отдельный участок.

4.26. Навоз, подстилка и остатки корма животных, больных споровыми инфекциями, а также сапом, инфекционной анемией, бешенством, энцефаломиелитом, чумой рогатого скота, паратуберкулезным энетеритом, подлежат уничтожению. Для перевозки на скотомогильник зараженных навоза, подстилки, остатков кормов, отходов, подлежащих уничтожению, следует предусматривать специально оборудованную машину.

4.27. Автотранспорт, на котором доставляется скот и птица, подлежит на территории мясокомбината очистке, промывке и дезинфекции.

4.28. Уборку навоза из загонов крупного рогатого скота следует предусматривать механизированным способом с последующим смывом водой. Загоны для свиней следует убирать гидросмывом.

# б) Пункт санитарной обработки автомашин

4.29. Для мойки и дезинфекции автомашин, инвентаря и оборудования железнодорожных вагонов, использующихся при перевозке скота (птицы), должен устраиваться пункт санитарной обработки, располагаемый на окраинном участке территории мясокомбината. При пункте санитарной обработки должны быть предусмотрены очистные устройства, включающие навозоуловитель, грязеуловитель, грязеотстойник, бензомаслоуловитель, песколовку и дезинфектор смывных вод перед спуском их в общую канализационную сеть.

4.30. Состав помещений пункта санитарной обработки: отделение мойки и дезинфекции; отделение приготовления моющих и дезинфицирующих растворов с механизированной подачей их к местам мойки и дезинфекции; кладовые дезинфицирующих и моющих материалов и инвентаря; бытовые помещения для обслуживающего персонала.

# в) Карантин, изолятор, санитарная бойня для скота

4.31. Для содержания скота, с подозрением на заболевание и заражение, на площадке мясокомбината должен быть предусмотрен карантин емкостью не более 10% от суточного количества перерабатываемого скота, а для содержания больного скота, убой которого запрещен ветеринарными правилами, - изолятор емкостью не более 1% от суточного количества перерабатываемого скота.

4.32. Для убоя больных животных и животных с подозрением на заболевание должна быть запроектирована санитарная бойня мощностью в смену: для мясокомбинатов мощностью от 20 до 50 т мяса в смену - до 2 т в смену; для мясокомбинатов мощностью свыше 50 т мяса в смену - до 5 т в смену.

4.33. Карантин, изолятор, санитарная бойня могут быть сблокированы в одном здании, при этом должны быть предусмотрены изолированные проходы для больного и здорового скота. Выдача пищевой и технической продукции должна производиться через раздельные выходы.

4.34. При расположении в едином блоке карантина и изолятора между ними устраивается тамбур, в котором устанавливаются шкафчики для халатов, умывальник, бачок для дезинфицирующего раствора и ванна для дезинфекции обуви.

4.35. В карантине должен быть предусмотрен отдельный выход для здорового скота, направляемого на переработку в главное производственное здание.

4.36. Карантин, в зависимости от климатических условий, может быть устроен в закрытом или полузакрытом помещении, а также в открытых загонах с навесами.

4.37. Для рабочих карантина и изолятора предусматривается устройство бытовых помещений, располагаемых изолированно от бытовых помещений для рабочих базы предубойного содержания скота.

4.38. Изолятор должен устраиваться в закрытом помещении, оборудованном водопроводом и канализацией.

4.39. При изоляторе должна быть предусмотрена специальная повозка для вывоза трупов животных.

4.40. Для временного хранения (до уничтожения) трупов скота, павшего от заразных бактерий, при которых не допускаются убой животных на мясо и снятие с них шкур, необходимо предусмотреть около изолятора отдельное помещение площадью 6 - 7 м2.

4.41. Полы, стены, кормушки, жижесборники и прочее оборудование изолятора и карантина должны быть выполнены из материалов легко подвергающихся эффективной дезинфекции. В карантине и изоляторе не допускается применение деревянных кормушек, поилок и др.

4.42. Состав санитарной бойни: загоны для скота;

помещение для обработки кишок;

помещение для убоя скота, разделки туш и обработки субпродуктов;

помещение для дезинфекции шкур;

отделение для стерилизации мясопродуктов, требующих термической обработки, состоящее из двух помещений: одно - для приготовления и загрузки сырья в аппарат, второе - для выгрузки из аппарата стерилизованных мясопродуктов;

отделение для стерилизации ветеринарных конфискатов и технического сырья, состоящее из двух помещений: одно - для подготовки и загрузки сырья в аппарат, второе - для выгрузки из аппарата стерилизованной технической продукции;

камера для охлаждения мяса и хранения его до получения лабораторного анализа;

комната для ветеринарного персонала и проведения трихинеллоскопии;

бытовые помещения для обслуживающего персонала;

кладовая для дезинфицирующих средств и инвентаря.

4.43. В отделении стерилизации ветеринарных конфискатов и технического сырья санитарной бойни допускается переработка трупов животных, павших на территории мясокомбината от болезней, при которых не запрещено расчленение туш; в отделении подготовки сырья следует предусматривать место для вскрытия трупов таких животных.

4.44. В санитарной камере, устраиваемой в производственном здании на мясокомбинатах мощностью до 20 т мяса в смену, должны быть предусмотрены вертикальная разделка туш, стерилизатор для обезвреживания мяса, требующего термической обработки, камера для охлаждения и хранения мясопродуктов до получения результатов лабораторного анализа. Все операции по обработке кишок, жиросырья, желудков, шкур, ветеринарных конфискатов и технического сырья должны производиться в помещениях соответствующих цехов мясокомбината при соблюдении требований к обработке неблагополучного в ветеринарно-санитарном отношении сырья с последующей дезинфекцией производственных помещений, оборудования и инвентаря.

4.45. Помещение выдачи стерилизованной технической продукции должно иметь отдельный выход из здания.

4.46. Внутрицеховая транспортировка необработанного технического сырья должна производиться в закрытой металлической таре.

4.47. Оборудование санитарной бойни должно быть выполнено из материалов, легко подвергающихся эффективной дезинфекции. В санитарной бойне не допускается применение деревянных столов, чанов и т.п.

# г) Цех предубойного содержания скота

4.48. Состав цеха предубойного содержания скота:

загоны для скота с устройством для термометрии;

кладовые для кормов, инвентаря и дезинфицирующих материалов;

помещение для приготовления кормов;

помещение для кормления свиней;

бытовые помещения для обслуживающего персонала;

комната для ветеринарного персонала.

4.49. В помещениях для предубойного содержания скота при блокировании их с мясо-жировым корпусом (цехом) допускается размещение предубойных загонов, бухты, душевых для свиней.

# 4. Цех (отделение) первичной переработки скота

4.50. Состав цеха (отделения) первичной переработки скота: предубойные загоны для скота, обеспечивающие двухчасовой запас скота от сменной переработки,

душ для лошадей;

душ для свиней;

помещение для первичной переработки скота;

помещение для санитарной обработки троллеев, разног, крючьев, а также шкафы уборочного инвентаря;

помещение или место в цехе (отделении) для первичной обработки крови (дефибринирование, стабилизация), хранения ее до получения результатов ветеринарного исследования туш. Место должно быть отделено от основного помещения цеха перегородкой высотой 2,8 м и оборудовано устройством для стерилизации инвентаря;

помещение для централизованного приготовления дезинфицирующих моющих растворов с подачей их по трубопроводам к местам дезинфекции и мойки во все производственные цеха мясо-жирового корпуса;

помещение для трихинеллоскопической лаборатории (в случае отсутствия агрегата для проверки свиней на трихинеллез).

4.51. При проектировании помещений для первичной переработки скота рекомендуется предусматривать разделение его на "чистую" и "грязную" половины.

4.52. Высота и расположение подвесных путей цеха должны исключать возможность соприкосновения перерабатываемых туш с полом и стенами.

4.53. Под подвесными путями должны устраиваться желоба для сбора крови на участках обескровливания туш, сбора обрези на участках сухого туалета туш, стока воды на участках мокрого туалета туш.

4.54. Спуски, передувочные баки и другие транспортные устройства для передачи различных видов пищевого сырья (жиросырья, кишечных комплектов, субпродуктов мякотных, слизистых, шерстных и т.д.) должны быть раздельными для каждого вида.

4.55. Транспортные устройства (спуски, передувочные баки) для передачи ветеринарных конфискатов и технического сырья должны быть окрашены в отличительные цвета и иметь соответствующие надписи об их назначении.

4.56. Транспортные устройства (тележки, спуски, пространственные конвейеры, передувочные баки и др.) должны быть доступны для очистки, мойки и дезинфекции. Трубопроводы для транспортировки пищевой крови, кровяной сыворотки и других белковых жидкостей должны быть разъемными для удобной промывки и дезинфекции. Профилактическая мойка и дезинфекция технологического оборудования и инвентаря должны проводиться в соответствии с "Инструкцией для мойки и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности".

4.57. Стены и колонны цеха первичной обработки скота следует облицовывать на высоту подвесных путей.

4.58. В цехе (отделении) первичной переработки скота допускается обработка субпродуктов (за исключением шерстных субпродуктов, кишечника, освобождения желудков сухим способом) при условии отсутствия соприкосновения обрабатываемых субпродуктов с тушами.

4.59. Освобождение желудков скота от содержимого мокрым методом должно производиться в цехе первичной переработки скота на участках, огражденных перегородками высотой не менее 2,8 м, препятствующими разбрызгиванию содержимого желудков. Участок для опорожнения желудков должен быть на расстоянии не менее 8 м от места продвижения туш.

4.60. Освобождение желудков от содержимого сухим методом должно проводиться в отдельном помещении.

4.61. Снятие прирезей мышечной ткани и жира со шкур должно производиться в цехе первичной переработки скота на участках, отгороженных перегородками высотой 2,8 м, на расстоянии не менее чем 3 м от места нахождения туш на подвесном пути.

4.62. Для детального ветеринарного осмотра после нутровки туш больных или подозрительных по заболеваниям животных на линиях переработки скота должны быть предусмотрены обособленные участки подвесных путей для размещения на них не менее 1 - 1,5% туш, перерабатываемых в смену.

4.63. На линиях переработки скота должны быть предусмотрены следующие рабочие места (точки) для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы:

на линии переработки крупного рогатого скота - осмотр голов (после отделения голов от туш), внутренних органов (после нутровки), туш (после распиловки), финальная точка (осмотр туш животных с подозрением на заболевание);

на линии переработки свиней - осмотр подчелюстных лимфоузлов на сибирскую язву (при разделке туш со съемкой шкур это рабочее место располагают непосредственно за местом обескровливания, при обработке туш шпаркой - после шпарильного чана), голов (после съемки шкуры, при переработке свиней в шкуре - после шпарки и опалки), внутренних органов и взятие проб для трихинеллоскопии (после нутровки); туш (после распиловки), финальная точка (осмотр туш животных с подозрением на заболевание);

на линии переработки мелкого рогатого скота - осмотр внутренних органов (после нутровки), осмотр туш, финальная точка (осмотр туш с подозрением на заболевание).

4.64. В цехе должны быть обеспечены условия для проведения ветеринарного осмотра всех частей туш и нумерации голов и ливеров в соответствии с номером туш.

4.65. Рабочие места ветеринарно-санитарной экспертизы должны обеспечивать удобное проведение осмотра туш и органов животных. Оборудуются они соответствующими площадками, освещением и устройствами для мытья и дезинфекции рук ветеринарно-санитарных экспертов и стерилизации инструментов, расположенными в непосредственной близости от рабочего места эксперта. Высота подвесных путей на местах экспертизы свиных голов, а также свиных туш на сибирскую язву должна обеспечивать расположение обследуемых участков туш (свиных голов и шеи) на расстоянии 1,1 - 1,2 м от пола.

4.66. В цехе первичной переработки скота должна быть обеспечена возможность немедленной остановки конвейеров кнопками "стоп" по требованию ветеринарного врача при подозрении на особо опасное заболевание животных.

4.67. В местах проведения ветеринарно-санитарной экспертизы должна быть обеспечена возможность сбора конфискатов.

4.68. Для исследования свиных туш на трихинеллез в цехе первичной переработки скота вблизи места взятия проб должен быть установлен агрегат для проведения трихинеллоскопии. В случае отсутствия агрегата следует предусматривать трихинеллоскопическую лабораторию с механической подачей проб от места их взятия до лаборатории и устройством световой сигнализации в цехе, сообщающей о результатах трихинеллоскопии.

4.69. Количество рабочих мест ветеринарно-санитарных экспертов следует предусматривать в соответствии с Типовыми нормами времени и нормативами численности специалистов на процессах ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов на предприятиях мясной промышленности.

# 5. Субпродуктовый цех (отделение)

4.70. Субпродуктовый цех (за исключением обработки шерстных субпродуктов, кишечника, освобождения желудков сухим способом) допускается размещать в одном помещении с цехом первичной переработки скота.

4.71. В субпродуктовом цехе, расположенном отдельно от цеха первичной переработки скота, разрешается производить обработку шерстных и других видов субпродуктов в аппаратах, работающих на газе, электричестве и жидком топливе.

4.72. Сбор отходов, полученных при обработке субпродуктов, должен производиться в емкости, окрашенные в отличительный цвет и имеющие надписи об их назначении.

4.73. Температура внешних поверхностей опалочных печей, предназначенных для обработки шерстных субпродуктов и свиных туш, а также ограждений на рабочих местах не должна превышать 45°С. Если по техническим причинам нельзя обеспечить указанную температуру, то на постоянных рабочих местах, подвергающихся воздействию лучистого тепла интенсивностью 600 ккал/м2 и более, для работающих необходимо предусматривать воздушное душирование и местную приточную вентиляцию.

4.74. Предельно допустимая концентрация окиси углерода в воздухе рабочих зон участков опалочных печей, предназначенных для обработки шерстных субпродуктов и свиных туш, не должна превышать 20 мг/м2 согласно Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

# 6. Кишечный цех (отделение)

4.75. В состав кишечного цеха должны входить следующие производственные помещения: для обработки и консервирования кишок с участками для отекания и надувки; для сушки и упаковки сухого фабриката; для комплектации партий и кратковременного хранения консервированных кишок.

4.76. Удаление содержимого кишок из машин в канализацию должно осуществляться через сифон с воронками с разрывом струи.

4.77. Для надувки кишок цех должен быть обеспечен сжатым воздухом.

4.78. Сбор отходов, полученных при обработке кишок, должен производиться в емкости, окрашенные в отличительный цвет и имеющие надписи об их назначении.

4.79. Для хранения пищевой соли при цехе должна быть предусмотрена кладовая. Хранение соли допускается в ларях, устанавливаемых в цехе.

4.80. При цехе (отделении) должно быть предусмотрено помещение для приемки тары. Допускается прием в одно помещение тары для кишок и топленых пищевых жиров.

4.81. Соленый кишечный фабрикат должен выдаваться потребителю через экспедицию холодильника или из камеры, находящейся при цехе.

# 7. Цех (отделение) пищевых и костных жиров

4.82. Все процессы выработки пищевых и костных жиров допускается производить в одном помещении.

4.83. Дробление костей должно производиться в отдельном помещении.

4.84. При цехе должны быть предусмотрены цеховая жироловка и помещение для приема тары. Прием тары для пищевых топленых жиров и кишок допускается производить в одно помещение.

4.85. Металлические лестницы и площадки для обслуживания оборудования должны иметь рифленую поверхность, перила и бортовую обшивку по низу.

4.86. Пищевые топленые жиры должны выдаваться потребителю через экспедицию холодильника или из камеры, находящейся при цехе.

4.87. Технологическое оборудование и трубопроводы для пневматической транспортировки костной муки должны быть с максимальным уплотнением стыков и соединений.

# 8. Цех (отделение) кормовых и технических продуктов

4.88. Для выработки кормовых и технических продуктов используются техническое сырье и ветеринарные конфискаты, получаемые на данном предприятии; также допускается переработка непищевого белкового сырья (в том числе, ветеринарных конфискатов) и костного шрота, завозимых с технически не оснащенных мясокомбинатов, убойных пунктов, клеевых заводов и допущенных ветеринарной службой для производства сухих животных кормов.

4.89. Цех кормовых и технических продуктов может быть размещен в отдельно стоящем здании или в производственном здании мясокомбината при условии изоляции его от пищевых цехов и организации выдачи продукции цеха из самостоятельной экспедиции (выхода) на платформу для технической продукции. При размещении цеха кормовых и технических продуктов в отдельно стоящем здании должно предусматриваться помещение для централизованного приготовления дезинфицирующих и моющих растворов и механизированной подачи их к местам мойки и дезинфекции.

4.90. Состав цеха кормовых и технических продуктов: сырьевое отделение; аппаратное отделение; помещение для дробления и просеивания; помещение для хранения готовой продукции до получения результатов лабораторного анализа; помещение розлива технического жира. Раздельные бытовые помещения для работающих в сырьевом и аппаратном отделениях.

4.91. Сырьевое отделение должно располагаться в отдельном помещении, изолированном от всех других помещений цеха, и иметь самостоятельные бытовые помещения с выходом непосредственно в сырьевое отделение.

4.92. В сырьевом отделении разрешается производить коагуляцию крови и шляма. Обработка рогов и копыт в сырьевом отделении не допускается.

4.93. В сырьевом отделении должны быть предусмотрены камеры для мойки и стерилизации напольных тележек, подвесных ковшей и инвентаря.

4.94. Следует предусматривать на мясокомбинатах охлаждаемое помещение для сбора и временного хранения сырья и для его консервирования, а также помещение для мойки специальной тары, если техническое сырье вывозится для переработки на специализированные предприятия.

# 9. Шкуроконсервировочный цех (отделение)

4.95. В состав шкуроконсервировочного цеха входят производственные помещения: для обработки и консервирования шкур; для обработки и сушки волос и щетины; для приготовления и регенерации рассола; склады технической соли и консервированных шкур.

4.96. Склад консервированных мокросоленых шкур может быть размещен в помещении обработки и консервирования шкур.

4.97. При отсутствии в составе мясокомбината санитарной бойни в шкуроконсервировочном цехе выделяется производственный участок для дезинфекции и посола шкур животных с инфекционными заболеваниями.

4.98. Выпуск продукции цеха должен производиться с платформы цеха технической продукции.

# 10. Цех (отделение) пищевого альбумина

4.99. Трубопровод, применяемый для транспортировки пищевой крови из цеха первичной обработки скота, должен быть разъемным (для промывки и дезинфекции).

4.100. Не разрешается производить выработку пищевого альбумина на оборудовании, предназначенном для выработки технического альбумина.

4.101. Вентиляционные устройства сушилок пищевого и технического альбумина должны быть раздельными. Подаваемый в сушилку пищевого альбумина наружный воздух должен быть предварительно очищен в фильтре,

4.102. Выпуск пищевого альбумина может производиться из экспедиции пищевой продукции или из склада цеха (отделения) с платформы пищевой продукции.

# 11. Цех (отделение) технического альбумина

4.103. Цех технического альбумина допускается размещать в мясо-жировом корпусе.

4.104. Цех технического альбумина не должен иметь непосредственного сообщения с цехами, в которых обрабатываются пищевые продукты.

4.105. Передачу крови из цеха первичной переработки скота в цех технического альбумина необходимо осуществлять по трубопроводу, устройство которого должно обеспечивать его промывку и дезинфекцию.

4.106. Выпуск технического альбумина должен производиться из экспедиции технической продукции или из склада цеха с платформы технической продукции.

# 12. Холодильник

4.107. Состав холодильника: камеры термической обработки мясопродуктов; камеры хранения мясопродуктов; камеры санитарной обработки грузов, сомнительных в ветеринарно-санитарном отношении; экспедиции; бытовые помещения; кладовая (шкаф) для хранения уборочного инвентаря; для санитарной обработки транспортных средств.

4.108. Бытовые помещения для рабочих холодильника (кроме курительных) допускается размещать в соседних помещениях или в общем бытовом корпусе мясокомбината.

4.109. Для замораживания мяса, допускаемого с разрешения ветнадзора к использованию с ограничениями, должна быть предусмотрена камера емкостью примерно 5 т, которая после, соответствующей дезинфекции может быть использована для замораживания прибывшего и оттаявшего в пути мяса.

4.110. Мороженое мясо, допускаемое с разрешения ветнадзора к использованию с ограничениями, может храниться в общей камере холодильника на специально выделенном участке, огражденном решетчатой перегородкой.

4.111. Замораживание финнозного мяса производится в общих камерах замораживания мяса на отдельной нитке подвесного пути. Температура в толще мышцы не должна превышать минус 13°С.

4.112. Мороженое финнозное мясо допускается хранить отдельными штабелями в общих камерах хранения мороженого мяса.

4.113. Использование камер термической обработки в качестве коридоров для прохода людей, проезда вилочных погрузчиков, электрокар и тележек, возврата троллеев и разног напольным транспортом не допускается.

4.114. Высоты подвесных путей для транспортировки мясопродуктов и их расположение должны исключать возможность соприкосновения продуктов с полом, стенами, охлаждающими приборами.

4.115. Для подготовки продуктов к реализации (взвешивание, комплектование заказов) в холодильнике должна предусматриваться экспедиция с выходами на железнодорожную и автомобильную платформы.

4.116. При экспедиции должна предусматриваться контора, расположенная таким образом, чтобы при получении продуктов клиенты, не входя в экспедицию, могли оформить документы.

4.117. Выпуск колбасных изделий и других продуктов через экспедицию холодильника допускается в таре. При выпуске через экспедицию холодильника колбасных изделий и других продуктов в неупакованном виде необходимо выделить участок экспедиции, отгороженный сеткой или барьером высотой не менее 2 метров, с отдельной дверью.

# 13. Мясоперерабатывающий цех

4.118. Мясоперерабатывающий цех в зависимости от мощности и ассортимента выпускаемой продукции состоит из следующих помещений и камер: накопителей, дефростеров, дефростеров-накопителей; туалета туш; сырьевого (разделка, обвалка и жиловка мяса); производство полуфабрикатов, пельменей, котлет, фасованного мяса, отрубов; поселочного; приготовления фарша; шприцовочного; осадочной; термического; дымогенераторной, топочного; производства субпродуктовых изделий; производства блоков; выдержки мяса; охлаждения колбасных изделий; хранения колбасных изделий; сушильной; накопления сырокопченых и полукопченых колбас для отгрузки; экспедиции; подготовки кишечной оболочки; дробления костей; вытопки жира из костей; подготовки, мойки и стерилизации оборотной тары; расфасовки и упаковки колбасных изделий; производства пельменей; складов (кладовых, шкафов) муки, соли, специй и прочих вспомогательных материалов; централизованного приготовления дезинфицирующих и моющих растворов с подачей их по трубопроводам к местам дезинфекции и мойки во все производственные помещения мясоперерабатывающего цеха.

4.119. Допускается объединение в одном помещении процессов разделки туш, обвалки и жиловки мяса, приготовления фарша для колбас, котлет и пельменей, шприцевания колбас, производства мясных полуфабрикатов, фасованного мяса, торговых отрубов, котлет, подготовки мяса для замораживания в блоках.

4.120. Дробление костей должно производиться в отдельном помещении.

4.121. Вытопка жира из костей должна производиться в отдельном помещении.

4.122. Пути транспортирования сырья и полуфабрикатов не должны пересекаться с путями транспортирования готовых колбас и копченостей.

4.123. Туалет туш в мясоперерабатывающем и консервном цехах следует производить в отдельном помещении.

4.124. Разделка туш, обвалка и жиловка мяса, приготовление фарша и шприцевание колбас, изготовление мясных полуфабрикатов, котлет, торговых отрубов, фасованного мяса должны производиться в помещениях с искусственным охлаждением или кондиционированием воздуха. Требуемые технологические параметры - температура и относительная влажность воздуха - в производственных помещениях и охлаждаемых камерах должны приниматься согласно Временным нормам технологического проектирования и технико-экономическим показателям предприятий мясной промышленности.

4.125. При выработке ливерных колбас в количестве 0,3 т в смену и свыше дефростация и промывка субпродуктов должны производиться в отдельном помещении. Выработку изделий из субпродуктов и крови (студня, ливерной и кровяной колбас и т.д.) следует производить в отдельном помещении. Допускается изготовление ливерных колбас в количестве до 0,8 т в смену в помещении и на оборудовании по производству колбас из мяса при условии последовательной их выработки.

4.126. Хранение готовых ливерных колбас разрешается производить совместно с колбасами из мяса в общих камерах, температура которых должна обеспечивать охлаждение ливерных колбас в соответствии с Временными нормами технологического проектирования и технико-экономическими показателями предприятия мясной промышленности.

4.127. Разрешается производить выработку колбасных и консервных изделий из мяса, допускаемого с разрешения ветеринарного надзора к использованию с ограничениями в основных цехах, но в период, когда не вырабатываются изделия из кондиционного мяса. Оборудование, инвентарь, тара и помещение после переработки такого мяса должны дезинфицироваться.

4.128. Подача топлива открытым способом к топкам обжарочных и коптильных камер и в дымогенераторную через производственные помещения не допускается.

4.129. Подача чистой оборотной тары для полуфабрикатов и колбасных изделий допускается через упаковочную, экспедицию или коридоры цеха, минуя производственные помещения.

4.130. Для приема, хранения и просеивания муки должно быть предусмотрено отдельное помещение. Не допускается подача муки в мешках в производственные помещения и через них в помещения для хранения муки.

4.131. Подготовка кишечной оболочки должна производиться в отдельном помещении. В цехах мощностью менее 3 т колбасных изделий в смену допускается производить эту подготовку в отделении приготовления фарша на участке, отдаленном от остального помещения цеха перегородкой высотой не менее 2 м.

4.132. В цехе должны быть предусмотрены: помещения или устройства для мойки, стерилизации, сушки оборотной тары, мойки инвентаря, комбинированные умывальники со стерилизатором инструмента, кладовые (шкафы) для соли, специй, вспомогательных материалов; шкаф для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

4.133. В цехе должно быть предусмотрено помещение или место для очистки от окалин и сажи рам, используемых для обжаривания и копчения мясопродуктов.

4.134. Скороморозильные аппараты для замораживания пельменей допускается устанавливать в помещении производства пельменей.

4.135. Упакованные пельмени допускается хранить в общих камерах совместно с другими морожеными продуктами.

4.136. В сырьевых цехах на участках обвалки, жиловки, сортировки, приготовления полуфабрикатов из замороженного, дефростированного и охлажденного сырья должны быть предусмотрены устройства для обогревания рук.

4.137. Выпуск продукции следует производить как из экспедиции мясоперерабатывающего цеха, так и из экспедиции холодильника при условии выполнения пункта 4.117 настоящих требований.

# 14. Консервный цех (отделение)

4.138. Консервный цех (отделение) допускается размещать в отдельном здании на территории мясокомбината или в главном производственном здании мясокомбината.

4.139. Консервный цех состоит из следующих отделений: накопителя-дефростера; туалета туш; сырьевого (разделка туш, обвалка и жиловка мяса); посолочного; кулинарно-варочного; порционного; стерилизационного; сортировочного, маркировочного, упаковочного; склада банок; склада крышек; склада консервов; кладовых для вспомогательного сырья и материалов (лука, соли, специй и пр.), кладовых (шкафов) для уборочного инвентаря; моечной для инвентаря и посуды и устройства для их сушки: помещения для централизованного приготовления дезинфицирующих и моющих растворов с подачей их по трубопроводам к местам дезинфекции.

4.140. Температурный и влажностный режимы в помещениях с кондиционированием воздуха и в охлаждаемых помещениях консервного цеха определяются Временными нормами технологического проектирования и технико-экономическими показателями предприятий мясной промышленности.

4.141. Разрешается устанавливать в варочно-кулинарном отделении газовые и электрические печи, а в порционном отделении - машины для обработки мяса (волчки, куттеры, мешалки и т.п.).

4.142. Стерилизация пустых жестяных банок должна производиться в порционном отделении.

4.143. Стеклянная тара из склада должна подаваться в моечную, а из моечной - в порционное отделение, минуя другие производственные помещения консервного цеха.

4.144. Подача жести и вспомогательных материалов в жестяно-баночный цех и удаление отходов должны производиться, минуя производственные помещения.

4.145. Не допускается подача деревянных ящиков в упаковочную через производственные помещения (за исключением сортировочной).

4.146. Склад пустых банок допускается размещать в консервном или жестяно-баночном цехе.

# 15. Птицекомбинат (цех при мясокомбинате)

4.147. При проектировании птицекомбинатов (цехов) следует руководствоваться общими требованиями к площадкам, генеральным планам и базам предубойного содержания птицы, указанными в разделах 2, 3 и 4 настоящих норм.

4.148. Состав базы предубойного содержания птицы:

помещение для приема птицы с участком для ветеринарного осмотра и подбора партий птицы, направляемых на предубойное содержание, в карантин-изолятор или в санитарную камеру (отделение);

помещение для передержки сухопутной птицы (кур и индеек);

базы с бассейном для передержки водоплавающей птицы (гусей и уток);

склад кормов с кормоприготовительным отделением;

бытовые помещения для работников, обслуживающих помещения для приемки и передержки птицы;

помещения для централизованного приготовления моющих и дезинфицирующих растворов с подачей их по трубопроводам к местам дезинфекции;

пункт санитарной обработки автомашин, применяемых для доставки птицы (при строительстве птицекомбината на отдельной площадке от мясокомбината);

карантин-изолятор и санитарная камера (отделение).

4.149. Помещение для приемки птицы и помещение для передержки кур и индеек могут быть размещены в одном здании.

4.150. Помещение для приемки птицы и передержки кур и индеек допускается блокировать цехом первичной переработки птицы.

4.151. При размещении цехов предубойного содержания и первичной переработки в одном здании передача птицы на переработку должна производиться через помещение для навешивания птицы на конвейер.

4.152. Базы для предубойного содержания и передержки водоплавающей птицы должны располагаться на отдельном участке территории птицекомбината.

# 16. Изолятор, санитарная камера (отделение) для птицы

4.153. Для содержания и переработки больной птицы и птицы с подозрением на заболевание необходимо предусматривать изолятор и санитарную камеру. Емкость изолятора и пропускная способность санитарной камеры должны быть запроектированы в размере 1,5% от суточной мощности цеха переработки птицы.

4.154. Изолятор и санитарную камеру допускается блокировать с цехом приемки птицы при условии их изоляции друг от друга. Передача птицы должна производиться через люки.

4.155. Больная птица из помещений для приемки и передержки должна передаваться в изолятор через люки.

4.156. В составе санитарной камеры для птицы должны быть предусмотрены:

помещение для первичной переработки больной птицы с местом для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и устройством для сбора конфискатов и технического сырья;

отделение для стерилизации условно-годных тушек птицы, состоящее из двух помещений: одно - для загрузки сырых тушек (и стерилизатор), второе - для выгрузки стерилизованных тушек птицы;

камера для хранения мяса птицы до получения результатов лабораторного анализа;

комната для ветеринарного персонала;

бытовые помещения;

кладовая для дезинфицирующих, моющих средств и инвентаря.

4.157. Состав производственных цехов (отделений):

цех переработки птицы - помещения для навешивания живой птицы на конвейер, электроглушения и обескровливания, первичной переработки птицы, потрошения тушек птицы и обработки субпродуктов, сортировки, расфасовки, расплавления и регенерации воскомассы, переработки технических отходов;

холодильник - камеры или тоннели для охлаждения и замораживания тушек птицы; камеры хранения, упаковочная, экспедиция;

колбасно-кулинарный цех - помещения для приема тушек птицы; размораживания, разделки тушек, приготовления фарша, шприцевания, термической обработки изделий, расфасовки, упаковки, хранения и подготовки оболочки и других материалов, экспедиция;

цех переработки пера - помещения для мойки, сушки, упаковки и хранения пера;

цех производства меланжа и яичного порошка, склад яиц, помещения для сортировки, мойки, дезинфекции, разбивания яиц, розлива, сушки яичной массы, моечно-стерилизационной посуды, инвентаря и банок;

помещения для мойки, дезинфекции и сушки инвентаря и оборотной тары;

помещение для соли, специй и вспомогательных материалов;

помещение для централизованного приготовления моющих и дезинфицирующих растворов с подачей их по трубопроводам в производственные цехи к местам дезинфекции.

При расположении цеха переработки птицы в отдельном здании следует предусматривать помещение для приготовления дезинфицирующих и моющих растворов непосредственно в нем.

# 17. Цех переработки птицы

4.158. Цех переработки птицы допускается размещать в отдельном здании на территории мясокомбината и птицекомбината или сблокировать с помещениями приемки и передержки птицы.

4.159. До окончания ветеринарно-санитарной экспертизы внутренние органы не должны отделяться от тушек птицы.

4.160. В местах проведения ветеринарно-санитарной экспертизы должна быть обеспечена возможность сбора конфискатов.

4.161. При полном потрошении птицы для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы должно быть выделено место на линии потрошения птицы, при полупотрошении - на линии первичной переработки птицы.

4.162. Места ветеринарно-санитарной экспертизы должны обеспечивать удобное проведение осмотра тушек и органов, достаточно хорошее освещение и быть оборудованы соответствующими площадками и устройствами с подводкой к смесителю горячей и холодной воды для мойки и стерилизации инструмента, мытья и дезинфекции рук ветеринарно-санитарных экспертов. Устройства должны располагаться в непосредственной близости от рабочих мест экспертов.

4.163. Количество рабочих мест ветеринарно-санитарных экспертов следует предусматривать в соответствии с Типовыми нормами времени и нормативами численности специалистов на процессах ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов на предприятиях мясной промышленности.

4.164. Рабочее место ветеринарно-санитарного эксперта вне конвейера должно быть оснащено специальными вешалками для подвешивания тушек и детального осмотра, бачком (тележкой) с плотно закрывающейся крышкой для конфискатов.

4.165. В цехе первичной переработки птицы должны быть предусмотрены устройства для мойки и дезинфекции ножей, инструментов.

4.166. Для производства кормовых и технических продуктов должно использоваться техническое сырье, ветеринарные конфискаты и перо, получаемые только на данном предприятии.

4.167. Переработку технического сырья и отходов допускается производить в цехе кормовых и технических продуктов мясокомбината.

4.168. Отделения переработки технического сырья, отходов и обработки пера допускается блокировать с цехом переработки птицы при условии достаточной изоляции их от пищевых производств и организации отдельной экспедиции (выхода) для выдачи продукции.

4.169. В цехе переработки технического сырья и отходов следует предусматривать возможность переработки трупов птицы, павшей от болезней, при которых не запрещена техническая утилизация.

4.170. В тех случаях, когда техническое сырье будет вывозиться для переработки на специализированные предприятия, на птицекомбинате должны быть предусмотрены охлаждаемое помещение для сбора и временного хранения сырья (или помещение для консервирования сырья) и помещение для мойки специальной тары.

# 18. Холодильник

4.171. Мясо птицы, допускаемое с разрешения ветнадзора к использованию с ограничениями, должно храниться в общей камере на специально выделенном участке, огражденном решетчатой перегородкой.

# 19. Колбасно-кулинарный цех (отделение)

4.172. Размораживание, потрошение, сортировка, сухой туалет и промывка тушек птицы и их потрохов должны производиться в отдельном помещении,

4.173. В птицеперерабатывающем цехе при мясокомбинате допускается производить в одном помещении разделку тушек птицы, приготовление фарша, шприцевание колбас, производство полуфабрикатов.

4.174. Охлаждение и хранение колбасно-кулинарных изделий допускается производить в одной камере.

4.175. Упаковку колбасно-кулинарных изделий допускается производить в экспедиции птицекомбината (цеха).

4.176. Продукцию цеха переработки птицы, размещенного на территории мясокомбината, допускается замораживать и хранить в холодильнике мясокомбината.

4.177. Выпуск продукции цеха переработки птицы допускается производить через экспедицию холодильника мясокомбината.

# 20. Производственная лаборатория и помещения для ветеринарно-санитарного персонала

4.178. На предприятиях мясной промышленности должна предусматриваться производственная лаборатория с химическим, микробиологическим и гистологическим отделениями. Состав и площади производственной лаборатории указанных предприятий различной мощности следует принимать в соответствии с Временными нормами технологического проектирования и технико-экономическими показателями предприятий мясной промышленности.

4.179. В производственных зданиях предприятия должны быть размещены помещения для ветеринарно-санитарного персонала, удобно сообщающиеся с обслуживаемыми цехами.

# 5. Требования к оборудованию и инвентарю

5.1. При планировке помещений и расстановке оборудования должны быть созданы условия, обеспечивающие проведение ветеринарно-санитарного контроля за производственными процессами, качеством сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также возможность мойки, уборки и дезинфекции помещений, устройств и оборудования.

5.2. Конструкция и материал оборудования должны обеспечивать возможность гигиенического его содержания, доступность для осмотра и санитарной обработки всех его частей.

5.3. Оборудование и инвентарь должны быть выполнены из материалов, не оказывающих вредного влияния на продукты, химически устойчивых, водонепроницаемых, не подвергающихся коррозии и разрешенных органами Государственного санитарного надзора.

5.4. Трубопроводы и спуски для пищевых продуктов должны быть выполнены из нержавеющей стали и других материалов, разрешенных Министерством здравоохранения СССР для этих целей.

5.5. Трубопроводы для транспортирования (передачи) пищевых продуктов должны выполняться разъемными. Трубопроводы для транспортирования технических продуктов следует выполнять неразъемными при условии обеспечения устройствами для их санитарной обработки (очистка, мойка, дезинфекция).

5.6. Чаны, ванны, металлическая посуда, лотки, противни, спуски, желоба и т.п. должны иметь гладкие, легко очищающиеся внутренние поверхности без щелей, зазоров, выступающих болтов или заклепок, затрудняющих очистку и мойку.

5.7. Чаны, ванны для мойки пищевых продуктов, посола мяса, вымачивания соленых продуктов и т.п. должны быть выполнены из нержавеющей стали или полимерных материалов, разрешенных органами Государственного санитарного надзора для пищевой продукции.

5.8. Рабочие поверхности (покрытия) столов для обработки пищевых продуктов следует изготовлять из нержавеющей стали или полимерных материалов, разрешенных органами Государственного санитарного надзора для пищевой продукции.

5.9. Поверхности транспортного оборудования (тележки, ковши, крюки и т.п.), соприкасающиеся с пищевыми продуктами, должны иметь антикоррозийное покрытие, не оказывающее вредного влияния на пищевые продукты, и отвечать требованиям органов Государственного санитарного надзора.

5.10. Окраска наружных поверхностей оборудования должна производиться краской, не содержащей вредных примесей. Окраска производственной посуды и инвентаря свинцовыми белилами, суриком и т.п. не допускается.

5.11. Применение оборудования из оцинкованной стали для варки или хранения пищевых продуктов не допускается (за исключением кипятильников и бачков для кипячения воды).

5.12. Варочные котлы, автоклавы, стерилизаторы, баки и чаны разного назначения, отстойники, опалочные печи, двери и ограждения камер для обжарки и варки колбасных изделий, трубопроводы и прочие источники значительных выделений конвекционного и лучистого тепла должны быть обеспечены теплоизоляцией. Температура нагретых поверхностей оборудования, ограждений и трубопроводов на рабочих местах не должна превышать (в зависимости от параметров источников тепла) 35 - 45°С. Термоизоляция внутренних трубопроводов для хладоносителя, холодной воды и воздуха должна назначаться по расчету на невыпадение конденсата.

5.13. Не разрешается применять в производственных помещениях стеклянную или шлаковую вату и изделия из нее в качестве теплоизоляционного материала.

5.14. Варочные котлы, чаны и ванны разного назначения, пропариватели бочек, стерилизаторы, моечные машины, пароварочные камеры, камера (душ) для охлаждения колбасных изделий и прочие источники значительных влаговыделений должны быть герметизированы или оснащены укрытиями в виде кабин, кожухов, шкафов, колпаков с местными отсосами.

5.15. Оборудование или его части (машины, транспортеры, шнеки и пр.) должны быть укрыты и максимально герметизированы в целях предотвращения выделения в помещения мясо-костной или мучной пыли.

5.16. Технологическое оборудование, выделяющее тепло, пары, газы и пыль, надлежит проектировать с встроенными местными отсосами или агрегатами, предназначенными для улавливания, удаления вредных веществ и (при необходимости) очистки выбрасываемого в атмосферу воздуха (универсальная обжарочно-варочная камера, сушилки разного назначения, дробильные и просеивающие агрегаты и др.).

# 6. Требования к вспомогательным зданиям и помещениям

# А. Общие положения

6.1. Вспомогательные здания и помещения следует проектировать в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и настоящими требованиями, отражающими особенности проектирования бытовых помещений, пунктов питания и здравпунктов предприятий мясной промышленности.

6.2. Бытовые помещения совместно с пунктами питания могут быть встроенными, пристроенными или размещаться в отдельно стоящих зданиях.

6.3. При размещении бытовых помещений в отдельно стоящих зданиях они должны соединяться с производственными зданиями предприятия отапливаемыми переходами. Допускается рассредоточенное размещение вспомогательных помещений в производственных цехах с использованием антресолей.

6.4. Бытовые помещения для цехов и производств в зависимости от санитарной характеристики производственных процессов разделяются на группы, и их состав определяется в соответствии с приложением 1 настоящих требований.

6.5. Бытовые помещения для работающих в сырьевом отделении цеха кормовых и технических продуктов должны иметь самостоятельный вход. Для работающих в санитарной камере, располагаемой в производственном корпусе, должны быть устроены отдельные бытовые помещения. Для лиц, работающих в санитарной бойне (камере) на выгрузке стерилизованных мясо-птицепродуктов, должны быть предусмотрены шкафы для уличной и домашней одежды.

6.6. Гардеробы, душевые, умывальные и уборные для работающих в неотапливаемых производственных и складских помещениях могут быть расположены в соседних отапливаемых помещениях. Гардеробные, душевые, умывальные для работающих в холодильнике могут быть расположены в общих бытовых помещениях главного производственного здания. Устройство теплых переходов для них не требуется.

6.7. Не допускается располагать уборные, душевые и умывальные над пищевыми цехами и складскими помещениями.

6.8. Прачечные при мясокомбинатах следует проектировать в соответствии с требованиями главы СНиП "Прачечные. Нормы проектирования". При проектировании прачечной должно быть предусмотрено отделение для обработки рабочей одежды работников, связанных с переработкой инфицированных животных и продуктов их убоя (санитарная бойня, сырьевое отделение цеха кормовых и технических продуктов и др.).

6.9. В санузлах производственных и бытовых помещений следует устанавливать унитазы типа "Генуя", в мужских уборных, кроме того, - напольные писсуары типа "Уринал".

# Б. Гардеробные, помещения для обезвреживания и сушки одежды, умывальники, душевые, пункты питания, здравпункты

6.10. В гардеробных рабочей одежды III и IV групп производств должны предусматриваться отдельные помещения для приема грязной и выдачи чистой рабочей одежды.

6.11. Хранить уличную, рабочую и домашнюю одежду следует открытым способом (на вешалках).

6.12. Должны быть предусмотрены помещения для сушки рабочей одежды рабочих, занятых на следующих процессах:

а) на технологических операциях и транспортировке сырья при цехах первичной переработки скота и птицы, кишечном, субпродуктовом, пищевых жиров, шкуроконсервировочном, пищевого и технического альбумина, фасовки мяса и полуфабрикатов, котлетном, отделении подготовки сырья цеха мясо-мучных изделий;

б) в санитарной бойне;

в) мойки сырья, оборудования, инвентаря и тары во всех цехах.

Примечание:

1. Помещения для сушки одежды оборудуются вешалками с сетчатыми шкафами с гнездами для сушки обуви, рукавиц и т.п.

2. Сушка одежды и обуви рабочих, занятых в сырьевом отделении ЦТФ, изоляторе и на переработке инфицированных животных, должна производиться после дезинфекции.

6.13. Рабочая одежда работающих в сырьевом отделении цеха кормовых и технических продуктов, в изоляторе и карантине, а также на переработке инфицированных животных в цехе первичной переработки, субпродуктовом, кишечном, шкуроконсервировочном и в санитарной бойне должна подвергаться дезинфекции.

6.14. Во вспомогательных производствах с производственными процессами I и II групп (бондарно-ящичные, слесарно-механические мастерские и т.п.) умывальники должны быть оборудованы смесителями с подводкой горячей и холодной воды.

6.15. Количество душевых сеток следует принимать по количеству работающих в наиболее многочисленной смене, одновременно оканчивающих работу*, исходя из расчетного количества человек на одну душевую сетку, указанного в таблице 1.

Таблица 1

┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│  Группы производственных процессов   │Расчетное количество человек на │

│                                      │       одну душевую сетку       │

│                                      ├────────────────┬───────────────┤

│                                      │     мужчин     │    женщин     │

├──────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│         IIб, IIг, IIIв, IIIг         │       3        │       3       │

│                                      │                │               │

│         IIв, IIд, IIIб, IVб          │       5        │       4       │

│                                      │                │               │

│             Iв, IIа, IVa             │       7        │       6       │

│                                      │                │               │

│                  Iб                  │       15       │      12       │

└──────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘

При устройстве закрытых кабин расчетное количество человек на одну душевую сетку, указанное в настоящей таблице, следует увеличивать на 30%. Количество душевых сеток в одной душевой не должно превышать 30.

6.16. В шлюзах при уборных должны быть вешалки для рабочей одежды, умывальники со смесителями горячей и холодной воды и устройства для дезинфекции рук.

6.17. При проектировании столовых и пунктов питания следует предусматривать переход в столовую или пункт питания для рабочих цехов первичной переработки, кишечного, субпродуктового, жирового, аппаратного отделения кормовых и технических продуктов и шкуроконсервировочного через гардеробно-душевой блок, в котором они должны сменить рабочую одежду на домашнюю. Рабочие мясоперерабатывающего, консервного цехов и холодильника допускаются в столовую или буфет при условии снятия рабочей одежды, для чего при входе в столовую должно быть предусмотрено помещение, оборудованное вешалками. При проектировании пунктов питания надлежит руководствоваться главой СНиП "Вспомогательные задания и помещения промышленных предприятий" и главой СНиП "Предприятия общественного питания".

6.18. При проектировании предприятий мясной промышленности со списочным количеством работающих 300 человек и более должны предусматриваться фельдшерские здравпункты. Количество фельдшерских здравпунктов должно определяться по численности списочного состава работающих на предприятии, из расчета обслуживания одним здравпунктом 2000**. Состав и площади помещений фельдшерского здравпункта следует принимать согласно таблице 2.

Таблица 2

┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│           Наименование помещений            │ Площадь помещений в м2  │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Вестибюль-ожидальня и регистратура           │           18            │

│                                             │                         │

│Перевязочная (гнойная и чистая)              │    36 (2 помещения)     │

│                                             │                         │

│Кабинет для приема больных                   │           12            │

│                                             │                         │

│Зубоврачебный кабинет                        │           12            │

│                                             │                         │

│Комната дежурного медицинского персонала     │            9            │

│                                             │                         │

│Кладовая                                     │            6            │

│                                             │                         │

│Комната временного пребывания больных        │            9            │

│                                             │                         │

│Уборная женская с умывальником в тамбуре     │            1            │

│                                             │                         │

│Уборная мужская на 1 унитаз с умывальником  в│            1            │

│тамбуре                                      │                         │

└─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

# 7. Требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха

7.1. Проектирование отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха вспомогательных зданий и помещений следует производить в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и настоящими требованиями.

7.2. В производственных и вспомогательных зданиях и помещениях должна быть предусмотрена естественная, механическая, смешанная вентиляция или кондиционирование воздуха в соответствии с требованиями Санитарных норм проектирования промышленных предприятий, главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и настоящими требованиями.

7.3. Параметры воздушной среды производственных помещений (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха), связанные с технологической необходимостью, нормируются в соответствии с Временными нормами технологического проектирования и технико-экономическими показателями предприятий мясной промышленности.

7.4. Количество воздуха, необходимого для обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне производственных помещений, следует рассчитывать по количеству поступающих в помещение основных вредных выделений. Расчетные температуры воздуха и кратности воздухообменов в отдельных помещениях производственных и вспомогательных зданий допускается принимать в соответствии с приложением 2 настоящих требований.

7.5. Технологические выбросы, а также воздух, удаляемый местными отсосами и содержащий мучную пыль, надлежит подвергать очистке перед выбросом в атмосферу.

7.6. Для полного или частичного возмещения воздуха, удаляемого системами с естественным или механическим побуждением из помещений, характеризуемых, в основном, значительными тепловыделениями (помещения вытопки и отстоя жиров, помещения обжарочных и коптильных камер без котлов и камер для варки колбас, помещения сушилок разного назначения и т.п.), поступление наружного неподогретого воздуха в холодный период года допускается осуществлять через открываемые проемы в окнах или стенах на уровне не ниже 3 м от пола с принятием мер, предотвращающих непосредственное воздействие холодного воздуха на работающих.

7.7. Неорганизованный приток наружного воздуха для возмещения вытяжки в холодный период года допускается в объеме не более однократного обмена воздуха в час. Неорганизованный приток воздуха в производственные, подсобные и складские помещения может осуществляться за счет поступления воздуха из смежных помещений, если из них не выделяются вредные и неприятно пахнущие вещества. При этом должен быть обеспечен баланс воздуха по организованному притоку и вытяжке во взаимосвязанных вентиляцией смежных помещениях и соблюдение санитарных требований к чистоте воздуха.

Поступление воздуха в смежные помещения не допускается из следующих производственных помещений:

а) из предубойных загонов для скота, шкуроконсервировочного цеха, цеха кормовых и технических продуктов, помещений сбора и накопления технического сырья в цехи, производящие пищевые продукты;

б) из помещений, где ведутся процессы с резко выраженными запахами и выделениями (обработка кишок, прием и передувка каныги, обжарка и копчение колбасных изделий, дымогенераторная);

в) из помещений с вредными выделениями в виде ядовитых газов и паров (аммиак, пары спирта, эфира и т.п.);

г) из помещений с процессами, сопровождающимися выделением органической пыли (размол и просеивание кормовой мясо-костной или костной муки, производство альбумина).

7.8. Приточно-вытяжная вентиляция сообщающихся между собой помещений должна быть устроена таким образом, чтобы исключалась возможность поступления воздуха из помещений с большими выделениями вредностей (газов, паров и пыли) в помещения с меньшими выделениями или в помещения без этих выделений, а также из помещений цеха кормовых и технических продуктов, шкуроконсервировочного цеха, отделения обработки и сушки волос и щетины, цеха технического альбумина и из других аналогичных помещений в помещение производства пищевых продуктов.

7.9. Очистку подаваемого наружного воздуха от пыли в системах кондиционирования следует предусматривать по технологическим требованиям в производственных помещениях: отделениях подготовки сырья (разделка туш, обвалка и жиловка мяса), приготовления фарша для колбас, котлет и пельменей, шприцевания колбас, приготовления теста и штамповки пельменей, фасованного мяса, производства мясных полуфабрикатов и кулинарных изделий в мясо- и птицеперерабатывающих корпусах (цехах), наполнительном и кулинарно-варочном отделениях консервного производства и в других помещениях, связанных с производством пищевых продуктов.

7.10. Применение полной и частичной рециркуляции воздуха для систем воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не допускается:

а) в помещениях, в воздухе которых содержатся вредные вещества, патогенные микроорганизмы или резко выраженные запахи (например, цехи шкуроконсервировочный, кишечный, сырьевое отделение цеха кормовых и технических продуктов, отделение технического жира, санитарная бойня);

б) в компрессорном и аппаратном отделениях аммиачных холодильных установок.

7.11. Воздушные или воздушно-тепловые завесы (воздушные завесы с подогревом воздуха) у наружных дверей (ворот) и технологических проемов надлежит предусматривать в соответствии с требованиями п.п.5.21 и 5.22 Санитарных норм проектирования промышленных предприятий. Например, воздушно-тепловые завесы надлежит предусматривать у наружных дверей (ворот) помещений для приема скота в мясо-жировой корпус, шкуроконсервировочного цеха, помещений для приема птицы в цехи передержки, убоя и обработки птицы, у проемов в наружных стенах для приема в отапливаемые помещения сырья, тары и т.п.

7.12. Не допускается объединение в одну общую вытяжную систему отсосов легко конденсирующихся паров и пыли, а также отсосов воздуха из помещений пищевых цехов с отсосами воздуха из помещений цехов производства технических продуктов. Например, для помещений цеха кормовых и технических продуктов, шкуроконсервировочного цеха с отделениями обработки и сушки волос и щетины, цеха технического альбумина и др. должны проектироваться по группам однородных помещений самостоятельные вытяжные вентиляционные системы, не связанные с вентиляционными системами пищевых цехов (цехи первичной переработки скота и птицы, субпродуктовый, кишечный, колбасный, кулинарный и др.). Удаление воздуха из моечных тары, посуды, инвентаря и из других подсобно-производственных помещений может осуществляться вентиляционными системами производственных цехов, в состав которых эти помещения входят, при условии обеспечения в них допустимых параметров воздушной среды.

7.13. Прокладка воздуховодов систем приточной и вытяжной вентиляции, а также кондиционирования воздуха в непроходных каналах или бесканально под полом производственных цехов (помещений), как правило, не разрешается. Разрешается устройство подпольных каналов от воздухозаборных шахт до камер приточной вентиляции, а также прокладка бесканально или в подпольных каналах отдельных участков вытяжных воздуховодов у технологического оборудования с местными отсосами. При этом в каналах и воздуховодах для периодического осмотра, чистки и дезинфекции должны быть предусмотрены герметические люки.

7.14. Аварийная вытяжная вентиляция, обеспечивающая семикратный обмен воздуха в час, должна предусматриваться в компрессорном и аппаратном отделениях аммиачных холодильных установок и в других помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух большого количества ядовитых или взрывоопасных газов или паров. Указанная минимальная кратность воздухообмена в помещениях может быть при необходимости увеличена за счет совместной работы во время аварий постоянно действующей и аварийной вентиляции. В помещениях аммиачных регулирующих станций следует предусматривать аварийную вытяжную (без приточной) вентиляцию с семикратным обменом воздуха в час. Возмещение воздуха, удаляемого аварийной вытяжной вентиляцией, следует предусматривать преимущественно за счет поступления воздуха снаружи. Одновременно с включением аварийной вытяжки вентиляции должно осуществляться автоматическое открывание проемов для притока воздуха в помещение.

Примечание:

Вентиляцию с фреоновыми установками следует проектировать в соответствии с Правилами техники безопасности на фреоновых холодильных установках (1971 г.)

7.15. Основные рекомендуемые системы отопления производственных и вспомогательных зданий приводятся в приложении 3 настоящих требований.

7.16. Для отопления зданий, находящихся вдали от тепловых сетей предприятия или вне промплощадки, каныжная, весовая, проходная, насосная станция и т.п.), а также отдельных помещений, размещенных в контурах холодильника и мясо- птицеперерабатывающих цехов (для обогревания работающих, контор и т.п.), допускается использование электрической энергии, целесообразность применения которой должна быть подтверждена технико-экономическим расчетом при соответствующем согласовании с электроснабжающими организациями.

7.17. В неотапливаемых складах отопление разрешается устраивать только в подсобных помещениях, предназначенных для длительного (в течение рабочего дня) пребывания обслуживающего персонала. Отопление складов следует предусматривать при необходимости поддержания в них температуры, определяемой технологическими условиями хранения продуктов или материалов.

7.18. В производственных цехах и помещения, в которых возможно попадание на нагревательные приборы частиц сырья или продуктов - крови, жира, обрези мяса и т.п. (например, в помещениях первичной обработки скота, обработки субпродуктов, переработки птицы и др.) - в качестве нагревательных приборов рекомендуется применять радиаторы или, при обосновании, регистры из гладких стальных труб. Установка отопительных ребристых труб или конвекторов в этих помещениях не допускается. В производственных помещениях с выделениями пыли (дробление и просеивание кормовой мясо-костной муки, приготовление корма для скота и птицы, производство альбумина и др.) в качестве нагревательных приборов надлежит предусматривать радиаторы или регистры из труб с гладкими поверхностями, допускающими легкую очистку.

# 8. Требования к освещению

# Естественное освещение

8.1. При проектировании естественного освещения в производственных и вспомогательных зданиях и помещениях следует руководствоваться требованиями глав СНиП по проектированию естественного освещения и приложением 4 настоящих требований.

8.2. Для предупреждения попадания прямых солнечных лучей на мясопродукты и перегрева производственных помещений вследствие их инсоляции окна, выходящие на юг, юго-восток и юго-запад, а в местах южнее 50° северной широты также на восток и запад, должны иметь солнцезащитные устройства (жалюзи, козырьки и т.п.), или оконные переплеты должны заполняться светорассеивающим стеклом (армированное узорчатое).

8.3. Камеры для охлаждения, замораживания, посола и хранения мяса и птицепродуктов, колбасных изделий следует проектировать без естественного освещения. Помещения с производственными процессами, требующими по условиям технологии искусственного регулирования температуры и влажности воздуха (разделка туш, обвалка и жиловка мяса; приготовление фарша для колбас, котлет и пельменей; шприцевание колбас; производство мясных полуфабрикатов, котлет, фасованного мяса и кулинарных изделий; подготовка сырья для замораживания в блоках), допускается проектировать без естественного освещения с устройством приточно-вытяжной вентиляции или кондиционирования воздуха. Для работающих в помещениях, указанных в п.п.8.3 настоящих требований (без естественного освещения), предусматривать ультрафиолетовые облучительные установки кратковременного действия - фотарии.

# Искусственное освещение

8.4. Проектирование искусственного освещения в производственных и вспомогательных зданиях и помещениях следует осуществлять в соответствии с требованиями глав СНиП по проектированию искусственного освещения и настоящими требованиями.

8.5. Нормы освещенности помещений и наружных площадок, составленные на основе норм освещенности, предусмотренных главой СНиП по проектированию искусственного освещения с учетом специфических особенностей мясной промышленности, приведены в приложении 5 настоящих требований.

8.6. Для освещения отдельных единичных рабочих мест, где выполняется работа более высокого разряда, следует добавить соответствующее местное освещение.

8.7. Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения при системе комбинированного, должна составлять 10% нормируемой для комбинированного освещения, т.е. не менее 150 лк при газоразрядных лампах и не менее 50 лк при лампах накаливания.

8.8. В производственных помещениях при выполнении работ, относящихся к III-IV разрядам, освещенность проходов и участков, где работы не производятся, должна составлять 25% освещенности от общего освещения данных помещений, т.е. не менее 50 лк при газоразрядных лампах и не менее 30 лк при лампах накаливания.

8.9. В производственных помещениях, где выполняются работы III-V разрядов, следует для общего освещения (независимо от системы освещения) применять, как правило, газоразрядные лампы, причем в помещениях, где необходимо различие цветовых оттенков, например, в сырьевом, шприцовочном, фасовочном, приготовления фарша, котлет, пельменей, полуфабрикатов и т.п., рекомендуется применять соответствующие люминесцентные лампы, например, типа ЛД. Применение газоразрядных ламп в помещениях с температурой воздуха менее 10°С не рекомендуется.

8.10. Для помещений, где допускаются системы комбинированного и общего освещения, следует применять, как правило, систему комбинированного освещения (кроме помещений, где технически невозможно или нецелесообразно устройство местного освещения). Общее освещение помещений при этом рекомендуется выполнять локализированным с учетом расположения рабочих мест.

8.11. При отсутствии естественного освещения и в случаях, предусмотренных главой СНиП по проектированию искусственного освещения в производственных зданиях и помещениях с постоянным пребыванием в них людей, необходимо учесть следующие требования:

а) в помещениях, где выполняются работы III-IV разрядов, по таблице приложения 5 настоящих требований нормы освещенности при системе общего освещения надлежит повышать на одну ступень по таблице 2 главы СНиП по проектированию искусственного освещения (кроме помещений, разряды работ которых по приложению 5 настоящих требований дополнены знаком +1);

б) в помещениях, где выполняются работы III-V разрядов, освещенность от общего освещения (независимо от принятой системы освещения) должна быть не менее 200 лк при газоразрядных лампах и не менее 100 лк при лампах накаливания:

в) для общего освещения должны применяться газоразрядные лампы независимо от системы освещения, лампы накаливания допускаются только при невозможности применения газоразрядных ламп.

8.12. Для ограничения слепящего действия светильников общего освещения в производственных и вспомогательных помещениях (независимо от принятой системы освещения) при проектировании необходимо учитывать показатель ослепленности и коэффициент пульсации в соответствии с главой СНиП по проектированию искусственного освещения.

8.13. Аварийное освещение должно выполняться во всех местах, где внезапное отключение рабочего освещения недопустимо по причинам, указанным в главе СНиП по проектированию искусственного освещения в местах, где вследствие отсутствия света может произойти порча пищевой продукции. Наименьшая освещенность рабочих поверхностей, требующих обслуживания при аварийном режиме, должна составлять 5% освещенности от общего рабочего освещения, но не менее 2 лк внутри здания и не менее 1 лк для наружных площадок. Наименьшая освещенность аварийного освещения для эвакуации должна составлять 0,5 лк на полу и на ступенях лестниц помещений и 0,2 лк на открытых территориях.

8.14. Для аварийного освещения разрешается применять лампы накаливания. Люминесцентные лампы разрешается применять только в помещениях с температурой воздуха не менее 10°С. Применение для аварийного освещения ламп типов ДРЛ, ДРИ и ксеноновых запрещается.

8.15. В производственных цехах переработки сырья, выработки, хранения и упаковки мясных продуктов светильники должны иметь;

с люминесцентными лампами - защитную решетку (сетку), рассеиватель или специальные ламповые патроны, исключающие возможность выпадения ламп из светильников:

с лампами накаливания - сплошное защитное стекло, защищающее лампу от выпадения и препятствующее падению осколков колбы лампы в случае ее разрушения.

8.16. Бактерицидные облучатели, предусматриваемые в помещениях (например, сушильная камера сырокопченых колбас) по требованиям технологического процесса для обеззараживания воздушной среды, должны иметь один общий выключатель, независимый от выключателей электроосвещения. У входа в облучаемое помещение необходимо установить сигнальную лампу, включающуюся одновременно с облучателями.

8.17. При проектировании производственных помещений без естественного освещения (см. пункт 8.3. настоящих требований) или с недостаточным по биологическому действию естественным освещением следует предусматривать дополнительные санитарно-гигиенические требования в соответствии с пунктом 3.12 Санитарных норм проектирования промышленных предприятий.

# 9. Требования к водоснабжению и канализации

9.1. Проектирование водоснабжения и канализации зданий и сооружений предприятий мясной промышленности следует осуществлять в соответствии с требованиями глав СНиП по проектированию водоснабжения и канализации.

# А. Водоснабжение

9.2. Вода, применяемая для производственных целей в пищевых цехах, а также для хозяйственно-питьевых целей, должна удовлетворять требованиям действующего ГОСТа "Вода питьевая".

9.3. Потребители воды, не связанные непосредственно с обработкой пищевых продуктов (оборудования компрессорного и аппаратного отделений, вакуум-насосы, барометрические конденсаторы, полив территории и баз предубойного содержания скота), могут снабжаться технической водой. Сети технического и хозяйственно-питьевого водопровода не должны соединяться между собой. Внутренние трубопроводы технической воды должны быть окрашены в цвет, отличающийся от краски трубопроводов питьевой воды.

9.4. Допускается повторное использование воды из замкнутых камер аппаратов, в которых исключается возможность ее загрязнения (для мойки полов, оборудования, предназначенного для выработки технической продукции, а также на технические цели). Повторное использование такой воды для питьевых целей и выработки пищевых продуктов запрещается.

9.5. Расходы воды на производственные цели определяются технологической частью проекта.

9.6. Расходы воды на мытье полов и панелей в производственных цехах и помещениях следует принимать согласно таблице 1.

Таблица 1

┌───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│                         Помещения                     │ Норма расхода │

│                                                       │ воды на 1 м2  │

│                                                       │ площади пола, │

│                                                       │   панели, л   │

├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│а)  с  сильным  загрязнением  полов  и    панелей: цехи│       6       │

│    первичной  переработки  скота  и  птицы,  кишечный,│               │

│    субпродуктовый,   пищевых   жиров,       кормовых и│               │

│    технических    продуктов,    корпус    предубойного│               │

│    содержания  скота,  сырьевой  мясоперерабатывающего│               │

│    корпуса,   производства   субпродуктовых   изделий,│               │

│    переработки крови и т.д.                           │               │

│                                                       │               │

│б)  с небольшим или легко смываемым загрязнением полов:│       3       │

│    цехи  консервирования  шкур,  разведения   рассола,│               │

│    передержки птицы регенерации воскомассы,  отделения│               │

│    посола мяса, экспедиции и т.п.                     │               │

└───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

Примечание:

1. Смывка полов в помещениях, указанных в таблице, производится, как правило, в конце каждой смены.

2. С целях первичной переработки скота, кишечном, сырьевом отделении цеха кормовых и технических продуктов, кроме расхода воды, указанного в пункте "а", следует принимать расход воды 8 л на один квадратный метр пола на дополнительную смывку в течение смены.

9.7. Смывка полов, загрязненных жиром, должна производиться теплой водой температурой 35 - 45°С во всех помещениях за исключением охлаждаемых; смывку полов в прочих помещениях следует производить холодной водой. Для присоединения шлангов следует предусматривать смывные краны с подводкой горячей и холодной воды из расчета один кран на 150 м2 площади производственных помещений. Шланги должны быть оборудованы автоматическими клапанами-наконечниками для регулирования струи воды.

9.8. Для санитарной обработки рук и ручного инструмента устанавливать умывальники с сосудом для дезинфицирующего раствора. В цехах первичной переработки скота и птицы умывальники следует устанавливать у каждого рабочего места, а в других цехах - для общего пользования на расстоянии от рабочих мест не более 18 метров. Во всех цехах, кроме того, устанавливать умывальники у входа.

9.9. В производственных и вспомогательных цехах устанавливать автоматы газированной воды (сатураторы). Расстояние от рабочего места до автомата не должно превышать 75 м.

9.10. Водозаборные и другие водопроводные сооружения для хозяйственно-питьевого водоснабжения (скважины, шахтные колодцы), располагаемые на территории мясокомбината, должны проектироваться в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию водоснабжения наружных сетей и сооружений. Охранная зона первого пояса для этих сооружений при необходимости должна быть согласована с местными санитарными органами.

# Б. Канализация

9.11. Количество сточных вод от мытья полов и панелей в производственных цехах надлежит принимать в соответствии с данными, приведенными в таблице 1 пункта 9.6. настоящего раздела требований. Количество сточной жидкости от скота на базе предубойного содержания следует принимать: 20 л - от одной головы крупного рогатого скота и 7 л - от одной свиньи в сутки. Количество сточной жидкости от оборудования и от других производственных потребителей определяется технологической частью проекта.

9.12. В производственных корпусах (цехах должны проектироваться следующие раздельные сети внутренней канализации: а) загрязненных сточных вод, содержащих жир; б) загрязненных сточных вод, не содержащих жир; в) незагрязненных сточных вод; г) бытовых сточных вод.

9.13. К производственным загрязненным сточным водам, содержащим жир, относятся сточные воды из цехов переработки скота, кишечного, субпродуктового, пищевых жиров, из ряда отделений (помещений) мясоперерабатывающего цеха (сырьевого, приготовления и шприцевания фарша, производства полуфабрикатов, ливерных изделий, варочного и др.), из цеха переработки птицы с потрошением, из помещений производства колбасно-кулинарных изделий из мяса птицы и др. К производственным загрязненным сточным водам, не содержащим жир, относятся сточные воды из всех остальных цехов и помещений, в том числе - из помещений для содержания скота и из зданий птицекомбинатов (цехов).

9.14. Сточные воды от варочных котлов субпродуктов и окороков должны пропускаться через центрифуги для отделения пищевого жира.

9.15. Сточные соды с содержанием большого количества жира (из цеха пищевых жиров, консервного цеха, из чанов для вымачивания жиросодержащего сырья и продуктов и т.п.) перед выпуском в наружную сеть должны пропускаться через местные цеховые жироловки и жироловку предприятия.

9.16. Непосредственное соединение с канализацией машин, аппаратов и чанов для обработки пищевых продуктов не допускается. Соединение должно осуществляться через сифон с воронками с разрывом струи.

9.17. Для приема сточных вод от мытья полов в производственных помещениях следует предусматривать трапы диаметром 100 мм из расчета не более 150 м2 площади пола на один трап. Отвод стоков к трапам может осуществляться по открытым лоткам шириной 15-20 см с уклоном не менее 0,005.

9.18. Трапы, лотки и подвесные канализационные трубы не должны располагаться над рабочими местами и оборудованием для обработки пищевых продуктов.

9.19. Соединение бытовой канализации с производственной в цехах, вырабатывающих пищевые продукты, не допускается.

9.20. Сточные воды из карантина, изолятора и санитарной бойни, а также воды от мытья прилегаемой к ним территории перед выпуском в наружную сеть подвергаются дезинфекции.

9.21. Все загоны и помещения для содержания скота должны канализироваться с устройством навозоуловителей.

9.22. Условия спуска сточных вод должны отвечать Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами.

9.23. На территории предприятий мясной промышленности должны предусматриваться следующие местные очистные сооружения: жироловка-песколовка, дезинфектор, навозоуловитель, маслобензоуловитель и очистные устройства при пункте санитарной обработки автомашин в соответствии с п.4.29 настоящих требований.

9.24. Расстояние от жироловки до производственных корпусов не нормируется и защитная зона около нее не устраивается.

9.25. Санитарно-защитные зоны от канализационных очистных сооружений до производственных зданий предприятий мясной промышленности следует принимать по таблице 1 п.8.5 Санитарных норм проектирования промышленных предприятий. Санитарные разрывы от насосной станции перекачки сточных вод до пищевых цехов (мясо-жирового, мясоперсрабатывающего, консервного, переработки птицы) и вспомогательных зданий и помещений предприятия следует принимать в соответствии с требованиями п.8.6. Санитарных норм проектирования промышленных предприятий.

9.26. По специальному решению министерств мясной и молочной промышленности союзных республик или производственных объединений после согласования с органами санитарного надзора, с учетом характера вредностей и загрязнений мясокомбинатом внешней среды, на мясокомбинатах могут предусматриваться санитарные лаборатории. Размещение санитарной лаборатории в помещениях производственных лабораторий категорически запрещается.

# 10. Шум, вибрация

Параметры шума на рабочих местах должны соответствовать "Гигиеническим нормам допустимых уровней звукового давления и уровня звука на рабочих местах". Вибрация на рабочих местах не должна превышать предельно допустимых величин, установленных Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий. Вибрация, создаваемая инструментами, механизмами и оборудованием и передаваемая на руки работающих, не должна превышать величин, установленных Санитарными нормами и Правилами при работе с инструментами, механизмами и оборудованием, создающими вибрации, передаваемые на руки работающих.

______________________________

* Количество работающих - списочное, а наиболее многочисленной смене, а также в наиболее многочисленной части этой смены, одновременно начинающей или одновременно оканчивающей работу с интервалом в 1 час и более, должно устанавливаться в технологической части проекта и включать, кроме основных штатов работающих, практикантов, проходящих производственное обучение.

** При повышенной опасности производственных процессов, расчетное количество обслуживаемых одним здравпунктом может быть уменьшено.

Приложение 1

# Состав санитарно-бытовых помещений и устройств в зависимости от санитарной характеристики и групп производственных процессов

┌─────────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┐

│ Группа  │    Санитарные     │Примерный перечень │       Состав        │

│производ-│  характеристики   │    процессов и    │  санитарно-бытовых  │

│ственных │ производственных  │    производств    │помещений и устройств│

│процессов│     процессов     │                   │                     │

│         │                   │                   ├────────┬────────────┤

│         │                   │                   │ общих  │специальных │

├─────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────┼────────────┤

│    1    │         2         │         3         │   4    │     5      │

├─────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────┼────────────┤

│I        │Производственные   │                   │        │            │

│         │процессы,          │                   │        │            │

│         │осуществляемые    в│                   │        │            │

│         │помещениях,       в│                   │        │            │

│         │которых     избытки│                   │        │            │

│         │явного       тепла,│                   │        │            │

│         │незначительны   (не│                   │        │            │

│         │более  20   ккал/м3│                   │        │            │

│         │час)  и  при   этом│                   │        │            │

│         │отсутствуют        │                   │        │            │

│         │значительные       │                   │        │            │

│         │выделения  влаги  и│                   │        │            │

│         │пыли, а также особо│                   │        │            │

│         │загрязняющие       │                   │        │            │

│         │вещества:          │                   │        │            │

│         │                   │                   │        │            │

│         │а)       вызывающие│Ремонтно-пошивочная│Гардеро-│Ножные ванны│

│         │незначительные     │мастерская         │бная,   │            │

│         │загрязнения  рук  и│санитарной        и│умываль-│            │

│         │специальной одежды │спецодежды         │ная     │            │

│         │                   │                   │        │            │

│         │б)       вызывающие│Мастерские:        │То же   │Душеные,    │

│         │умеренное          │бондарно-ящичная,  │        │ножные ванны│

│         │загрязнение    рук,│электромеханическая│        │            │

│         │специальной одежды,│; насосные станции;│        │            │

│         │в отдельных случаях│уход  за   здоровым│        │            │

│         │- и тела           │скотом и птицей    │        │            │

│         │                   │                   │        │            │

│         │в)       вызывающие│Ремонт  и   наладка│" "     │То же       │

│         │значительное       │технологического   │        │            │

│         │загрязнение  рук  и│оборудования;      │        │            │

│         │специальной одежды:│обслуживание       │        │            │

│         │и         умеренное│водоканализационных│        │            │

│         │загрязнение тела   │устройств,         │        │            │

│         │                   │ремонтно-механичес-│        │            │

│         │                   │кие работы         │        │            │

│         │                   │                   │        │            │

│II       │Производственные   │                   │        │            │

│         │процессы,          │                   │        │            │

│         │осуществляемые  при│                   │        │            │

│         │неблагоприятных    │                   │        │            │

│         │метеорологических  │                   │        │            │

│         │условиях,       при│                   │        │            │

│         │значительных       │                   │        │            │

│         │выделениях   влаги,│                   │        │            │

│         │пыли,         особо│                   │        │            │

│         │загрязняющих       │                   │        │            │

│         │веществ      (кроме│                   │        │            │

│         │вредных)           │                   │        │            │

│         │                   │                   │        │            │

│         │а) при значительных│Аппаратное         │" "     │ "          │

│         │(более 20 ккал/м3ч)│отделение      цеха│        │            │

│         │избытках     явного│кормовых          и│        │            │

│         │тепла - в  основном│технических        │        │            │

│         │конвекционного     │продуктов          │        │            │

│         │                   │                   │        │            │

│         │б) при значительных│Котельная, кузница │" "     │Душевые,    │

│         │избытках (более  20│                   │        │помещения   │

│         │ккал/м3      час) в│                   │        │для         │

│         │рабочей зоне явного│                   │        │охлаждения  │

│         │тепла - в  основном│                   │        │работающих, │

│         │лучистого          │                   │        │полудуши,   │

│         │                   │                   │        │краны    или│

│         │                   │                   │        │поверхности │

│         │                   │                   │        │рационного  │

│         │                   │                   │        │охлаждения, │

│         │                   │                   │        │устройства  │

│         │                   │                   │        │для         │

│         │                   │                   │        │обеспылива- │

│         │                   │                   │        │ния         │

│         │                   │                   │        │специальной │

│         │                   │                   │        │одежды  (при│

│         │                   │                   │        │процессах со│

│         │                   │                   │        │значительны-│

│         │                   │                   │        │ми          │

│         │                   │                   │        │выделениями │

│         │                   │                   │        │пыли)       │

│         │                   │                   │        │            │

│         │в)      связанные с│Основные процессы в│" "     │Душевые,    │

│         │воздействием влаги,│убойном,  кишечном,│        │помещения  и│

│         │вызывающие         │субпродуктовом,    │        │устройства  │

│         │намокание          │шкуроконсервировоч-│        │для    сушки│

│         │специальной  одежды│ном  цехах,   цехах│        │специальной │

│         │и обуви            │пищевых  и  костных│        │одежды     и│

│         │                   │жиров  и   сырьевом│        │обуви       │

│         │                   │отделении  кормовых│        │            │

│         │                   │и       технических│        │            │

│         │                   │продуктов.         │        │            │

│         │                   │Прачечная,  моечная│        │            │

│         │                   │тары и инвентаря   │        │            │

│         │                   │                   │        │            │

│         │г)      связанные с│Сушка, просеивание,│" "     │Душевые,    │

│         │воздействием   пыли│фасовка  альбумина,│        │помещения  и│

│         │или           особо│кормовых продуктов,│        │устройства  │

│         │загрязняющих       │костной  муки.  См.│        │для    мытья│

│         │веществ      (кроме│примечание        3│        │специальной │

│         │вредных)  связанные│приложения 1       │        │обуви,   для│

│         │с     одновременным│                   │        │сушки       │

│         │воздействием     на│                   │        │специальной │

│         │работающих  пыли  и│                   │        │одежды     и│

│         │влаги при подземных│                   │        │обуви   (при│

│         │работах            │                   │        │воздействии │

│         │                   │                   │        │влаги),    а│

│         │                   │                   │        │так  же  для│

│         │                   │                   │        │обеспылива- │

│         │                   │                   │        │ния         │

│         │                   │                   │        │специальной │

│         │                   │                   │        │одежды;     │

│         │                   │                   │        │респиратор- │

│         │                   │                   │        │ные;     при│

│         │                   │                   │        │подземных   │

│         │                   │                   │        │работах    -│

│         │                   │                   │        │дополнитель-│

│         │                   │                   │        │но фляговые,│

│         │                   │                   │        │ламповые    │

│         │                   │                   │        │            │

│         │д) при  температуре│На         открытых│" "     │Душевые,    │

│         │воздуха на  рабочих│складах,          в│        │ножные      │

│         │местах ниже 10°С   │холодильниках      │        │ванны,      │

│         │                   │                   │        │устройства  │

│         │                   │                   │        │для         │

│         │                   │                   │        │обогревания │

│         │                   │                   │        │работающих, │

│         │                   │                   │        │помещения  и│

│         │                   │                   │        │устройства  │

│         │                   │                   │        │для    сушки│

│         │                   │                   │        │специальной │

│         │                   │                   │        │одежды     и│

│         │                   │                   │        │обуви   (при│

│         │                   │                   │        │работах   на│

│         │                   │                   │        │открытом    │

│         │                   │                   │        │воздухе);   │

│         │                   │                   │        │помещения  и│

│         │                   │                   │        │устройства  │

│         │                   │                   │        │для         │

│         │                   │                   │        │обеспылива- │

│         │                   │                   │        │ния         │

│         │                   │                   │        │специальной │

│         │                   │                   │        │одежды  (при│

│         │                   │                   │        │процессах  с│

│         │                   │                   │        │выделением  │

│         │                   │                   │        │пыли)       │

│         │                   │                   │        │            │

│III      │Производственные   │                   │        │            │

│         │процессы  с   резко│                   │        │            │

│         │выраженными        │                   │        │            │

│         │факторами          │                   │        │            │

│         │вредности:         │                   │        │            │

│         │                   │                   │        │            │

│         │а) при  воздействии│См.  примечание   3│        │            │

│         │на       работающих│приложения 1       │        │            │

│         │веществ   1   и   2│                   │        │            │

│         │классов   опасности│                   │        │            │

│         │(согласно    нормам│                   │        │            │

│         │проектирования     │                   │        │            │

│         │промышленных       │                   │        │            │

│         │предприятий)    или│                   │        │            │

│         │опасных         при│                   │        │            │

│         │поступлении   через│                   │        │            │

│         │кожу,    а    также│                   │        │            │

│         │сильно     пахнущих│                   │        │            │

│         │веществ            │                   │        │            │

│         │                   │                   │        │            │

│         │б) при  воздействии│Обслуживание       │" "     │Душевые,    │

│         │на       работающих│аммиачных          │        │помещения  и│

│         │веществ   3   и   4│холодильных        │        │устройства  │

│         │классов опасности  │установок          │        │для         │

│         │                   │                   │        │обеспылива- │

│         │                   │                   │        │ния         │

│         │                   │                   │        │специальной │

│         │                   │                   │        │одежды  (при│

│         │                   │                   │        │процессах  с│

│         │                   │                   │        │выделением  │

│         │                   │                   │        │пыли),     в│

│         │                   │                   │        │необходимых │

│         │                   │                   │        │случаях  для│

│         │                   │                   │        │обезврежива-│

│         │                   │                   │        │ния         │

│         │                   │                   │        │специальной │

│         │                   │                   │        │одежды     и│

│         │                   │                   │        │обуви      -│

│         │                   │                   │        │респиратор- │

│         │                   │                   │        │ные         │

│         │                   │                   │        │            │

│         │в)  при    работе с│Процессы в сырьевом│Пропуск-│Душевые,    │

│         │инфицирующими      │(загрузочном)      │ник    с│помещения  и│

│         │материалами        │отделении      цеха│гардеро-│устройства  │

│         │                   │технических        │бными,  │для         │

│         │                   │продуктов; в пункте│душевыми│обезврежива-│

│         │                   │санитарной         │и       │ния         │

│         │                   │обработки          │умываль-│специальной │

│         │                   │автомашин;        в│ными,  с│одежды     и│

│         │                   │санитарной    бойне│санитар-│обуви   (при│

│         │                   │(за     исключением│ной     │процессах,  │

│         │                   │чистой        части│обработ-│связанных  с│

│         │                   │стерилизационного  │кой     │воздействием│

│         │                   │отделения); уход за│после   │влаги),     │

│         │                   │больным  скотом   и│работы  │искусствен- │

│         │                   │птицей       (или с│        │ная         │

│         │                   │подозрением      на│        │вентиляция  │

│         │                   │заболевание);      │        │шкафов   для│

│         │                   │дезинфекция сточных│        │специальной │

│         │                   │вод  и  навоза   из│        │одежды      │

│         │                   │карантина,         │        │            │

│         │                   │изолятора         и│        │            │

│         │                   │санитарной   бойни,│        │            │

│         │                   │вывоз       каныги;│        │            │

│         │                   │очистка жироловок  │        │            │

│         │                   │                   │        │            │

│         │г)  при    работе с│См.  примечание   3│        │            │

│         │открытыми          │приложения 1       │        │            │

│         │источниками        │                   │        │            │

│         │ионизирующего      │                   │        │            │

│         │излучения          │                   │        │            │

│         │                   │                   │        │            │

│IV       │Производственные   │Основные  процессы,│Гардеро-│Душевая,    │

│         │процессы, требующие│связанные         с│бная,   │маникюрная, │

│         │особого режима  для│выпуском    пищевой│умываль-│ножные ванны│

│         │обеспечения        │продукции        на│ная     │            │

│         │качества продукции:│мясо-птицекомбина- │        │            │

│         │                   │тах                │        │            │

│         │                   │                   │        │            │

│         │переработка пищевых│                   │        │            │

│         │продуктов          │                   │        │            │

└─────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────┴────────────┘

Примечание:

1. Группы производственных процессов, не указанные в графе 3, должны определяться технологической частью проекта в соответствии с графой 2 данного приложения.

2. Камеры для дезинфекции рабочей одежды могут примыкать к гардеробным для рабочей одежды или устраиваться отдельно (например, при прачечной). С последнем случае в гардеробной для рабочей одежды должны быть установлены плотно закрывающиеся ящики для переноски одежды.

3. Приложением I требований не определяется состав бытовых помещений и устройств для производственных процессов групп IIг, IIIа, IIIг, отсутствующих на предприятиях мясной промышленности.

Приложение 2

# Расчетные температуры и кратности воздухообменов в отдельных помещениях производственных и вспомогательных здании

┌────┬───────────────────────────┬─────────┬──────────────────┬─────────┐

│ NN │ Наименование помещений и  │Расчетная│ Кратность обмена │Примеча- │

│п/п │производственных процессов │темпера- │  воздуха в час   │   ние   │

│    │                           │  тура   ├────────┬─────────┤         │

│    │                           │воздуха, │ приток │ вытяжка │         │

│    │                           │   °С    │        │         │         │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 1  │2                          │    3    │   4    │    5    │    6    │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 1. │Мойка    и     стерилизация│   17    │   7    │    8    │         │

│    │инвентаря, подготовка тары │         │        │         │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│ 2. │Подготовка         кишечной│   17    │   9    │   10    │         │

│    │оболочки   для    колбасных│         │        │         │         │

│    │изделий                    │         │        │         │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│ 3. │Хранение    и    подготовка│   17    │   2    │    2    │         │

│    │искусственной оболочки     │         │        │         │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│ 4. │Приготовление и регенерация│   16    │   -    │    1    │         │

│    │рассола                    │         │        │         │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│ 5. │То    же    (при    наличии│   16    │   6    │    7    │         │

│    │источников выделения хлора)│         │        │         │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│ 6. │Разработка   и   подготовка│   15    │   2    │    2    │         │

│    │сырых   субпродуктов    для│         │        │         │         │

│    │колбасных изделий          │         │        │         │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│ 7. │Приготовление              │   16    │   2    │    3    │         │

│    │дезинфицирующего раствора  │         │        │         │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│ 8. │Чистка рам                 │   16    │   4    │    4    │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│ 9. │Помещение  для   подготовки│   16    │   7    │    8    │         │

│    │специй                     │         │        │         │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│10. │Помещение для туалета туш  │   17    │   10   │    8    │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│11. │Склады      и      кладовые│5+12 (по │        │         │    -    │

│    │(отапливаемые)      разного│техноло- │        │         │         │

│    │назначения   для   хранения│гическим │        │         │         │

│    │кормовых   и    технических│ нормам) │        │         │         │

│    │продуктов,  соленых   шкур,│         │        │         │         │

│    │консервов, альбумина, тары,│         │        │         │         │

│    │инвентаря,  технической   и│         │        │         │         │

│    │пищевой соли, муки,  сахара│         │        │         │         │

│    │и т.п.                     │         │        │         │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│12. │Жироловка-песколовка     (в│   16    │   7    │    8    │         │

│    │отдельно стоящем здании)   │         │        │         │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│13. │Трихинеллоскопическая      │   18    │   3    │    2    │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│14. │Лабораторные      помещения│         │        │         │         │

│    │химического  и  физического│         │        │         │         │

│    │профилей:                  │         │        │         │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│    │препараторские             │   18    │   5    │    5    │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│    │весовые                    │   20    │   3    │    3    │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│15. │Химические лаборатории: при│   18    │  по скоростям в  │ Приток  │

│    │наличии местных отсосов    │         │  рабочем проеме  │непосред-│

│    │                           │         │ вытяжного шкафа  │ ственно │

│    │                           │         │                  │80% и 20%│

│    │                           │         │                  │   из    │

│    │                           │         │                  │коридора │

│    │                           │         │        │         │         │

│    │при   отсутствии    местных│   18    │   8    │   10    │         │

│    │отсосов                    │         │        │         │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│16. │Физические и  биологические│   18    │   4    │    5    │   При   │

│    │лаборатории                │         │        │         │отсутст- │

│    │                           │         │        │         │вии шкафа│

│    │                           │         │        │         │         │

│17. │Рентгеноаппаратные         │   18    │   2    │    8    │ Вытяжка │

│    │                           │         │        │         │из нижней│

│    │                           │         │        │         │ зоны -  │

│    │                           │         │        │         │ 1/3, из │

│    │                           │         │        │         │верхней -│

│    │                           │         │        │         │   2/3   │

│    │                           │         │        │         │         │

│18. │Аккумуляуторные (кислотные)│   10    │   8    │   10    │  То же  │

│    │                           │         │        │         │         │

│19. │Аккумуляторные (щелочные)  │   10    │   2    │    3    │         │

│    │                           │         │        │         │         │

│20. │Помещения     электрических│   18    │   -    │    2    │         │

│    │щитов                      │         │        │         │         │

└────┴───────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘

Примечание:

1. Расчетная температура воздуха в помещении в теплый период года (температура наружного воздуха - 10°С и выше) не должна превышать более чем на 3°С расчетную летнюю температуру наружного воздуха для проектирования вентиляции (расчетные параметры А).

2. При установке в помещениях мойки и стерилизации тары и инвентаря стерилизационных камер, моечных машин и т.п. кратность обмена следует определить по количеству удаляемого воздуха местными отсосами и удаляемого воздуха из верхней зоны в объеме не менее однократного обмена в час.

Над открытыми чанами (ваннами) для мойки тары и инвентаря с температурой воды ниже 60°С устройство вытяжных шкафов не рекомендуется.

3. При установке в складах разного назначения технологического оборудования, во время работы которого может выделяться влага и пыль, количество воздуха для вентиляции этих помещений следует определять расчетом.

Приложение 3

# Рекомендуемые системы отопления производственных и вспомогательных зданий предприятия

┌─────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│ NN  │Наименование зданий и помещений│Системы отопления                │

│ п/п │                               │                                 │

├─────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│  1  │               2               │                3                │

├─────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 1.  │Производственные         цехи и│Водяная    или        воздушная с│

│     │помещения        мясо-жирового,│температурой    на    поверхности│

│     │мясоперерабатывающего         и│нагревательных           приборов│

│     │консервного           корпусов,│(элементов)  не  выше  110°С  при│

│     │санитарной бойни, цехов приема,│теплоносителе          постоянных│

│     │убоя и  разделки  птицы,  цехов│параметров и не  выше  130°С  при│

│     │производства яичного меланжа  и│теплоносителе          переменных│

│     │яичного    порошка;     корпуса│параметров       в        течение│

│     │предубойного содержания  скота;│отопительного периода            │

│     │карантин и изолятор для скота и│                                 │

│     │птицы                          │                                 │

│     │                               │                                 │

│ 2.  │Помещения для обработки  каныги│Водяная, паровая или воздушная  с│

│     │(каныжная);                    │температурой    на    поверхности│

│     │жироловка-песколовка:  насосные│нагревательных           приборов│

│     │станции   для   воды;   станция│(элементов)  не  выше  130°С  при│

│     │перекачки сточных вод;  весовые│теплоносителе          постоянных│

│     │будки                для скота;│параметров и не  выше  150°С  при│

│     │ремонтно-механические;   склады│теплоносителе          переменных│

│     │разного назначения             │параметров       в        течение│

│     │                               │отопительного периода            │

│     │                               │                                 │

│ 3.  │Машинное      (компрессорное) и│Водяная    или        воздушная с│

│     │аппаратное            отделение│температурой    на    поверхности│

│     │холодильных установок          │нагревательных           приборов│

│     │                               │(элементов)  не  выше  130°С  при│

│     │                               │теплоносителе          постоянных│

│     │                               │параметров и не  выше  150°С  при│

│     │                               │теплоносителе          переменных│

│     │                               │параметров       в        течение│

│     │                               │отопительного            периода.│

│     │                               │Допускается  применение  парового│

│     │                               │отопления   с     температурой на│

│     │                               │поверхности        нагревательных│

│     │                               │приборов не выше 130°С.          │

│     │                               │                                 │

│ 4.  │Вспомогательные        здания и│Водяная   с       температурой на│

│     │помещения   при   теплоносителе│поверхности        нагревательных│

│     │воде  для  систем  центрального│приборов не выше 95°С            │

│     │отопления на предприятии       │                                 │

│     │                               │                                 │

│ 5.  │Вспомогательные        здания и│Водяная   с       температурой на│

│     │помещения   при   теплоносителе│поверхности        нагревательных│

│     │паре                           │приборов не выше 95°С для  здания│

│     │                               │объемом  более   1500     м3. Пар│

│     │                               │низкого давления  (не  более  0,7│

│     │                               │мг/см2) для зданий  объемом  1500│

│     │                               │м3 и менее                       │

│     │                               │                                 │

│ 6.  │Бытовые помещения независимо от│Водяная     или         паровая с│

│     │их  объема  при   теплоносителе│температурой    на    поверхности│

│     │воде или паре                  │нагревательных приборов до 150°С │

└─────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Примечание:

1. Во всех вспомогательных зданиях температура на поверхности стояков и подводок к нагревательным приборам однотрубных систем отопления не должна превышать 105°С.

2. Для отопления отдельных помещений может приниматься теплоноситель, используемый для технологических нужд, если это допустимо по гигиеническим требованиям, по механической прочности нагревательных приборов и достаточно для обеспечения циркуляции теплоносителя.

3. Во вспомогательных зданиях и помещениях в качестве нагревательных приборов рекомендуется применять радиаторы, конвекторы и нагревательные панели.

4. При выборе рекомендуемых систем отопления зданий и помещений, не перечисленных в данной таблице, следует руководствоваться таблицей 9 раздела 3 главы СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования".

Приложение 4

# Нормы естественной освещенности для помещении

┌────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│ NN │Наименование            цехов или│     Естественное освещение     │

│п/п │производств                      │                                │

│    │                                 ├──────────┬─────────────────────┤

│    │                                 │  разряд  │     Коэффициент     │

│    │                                 │  работы  │    естественной     │

│    │                                 │          │    освещенности     │

│    │                                 │          ├──────────┬──────────┤

│    │                                 │          │   при    │   при    │

│    │                                 │          │ верхнем  │ боковом  │

│    │                                 │          │   или    │освещении │

│    │                                 │          │комбиниро-│          │

│    │                                 │          │  ванном  │          │

│    │                                 │          │освещении │          │

├────┼─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 1  │                2                │    3     │    4     │    5     │

├────┼─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│    │I. Мясокомбинаты                 │          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│ 1. │Предубойного  содержания   скота;│   VIII   │    1     │   0,3    │

│    │карантин,  изолятор  для   скота,│          │          │          │

│    │взгон для скота                  │          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│ 2. │Первичной   переработки    скота,│    V     │    3     │    1     │

│    │обработки  кишок,   субпродуктов,│          │          │          │

│    │пищевых  жиров,  волос,   щетины;│          │          │          │

│    │сырьевое                отделение│          │          │          │

│    │мясоперерабатывающего        цеха│          │          │          │

│    │(обвалочная,          жиловочная,│          │          │          │

│    │приготовления              фарша,│          │          │          │

│    │шприцовочная,  выработки  котлет;│          │          │          │

│    │полуфабрикатов,       фасованного│          │          │          │

│    │мяса);  приготовления  пельменей,│          │          │          │

│    │специй   (отделение);    машинное│          │          │          │

│    │отделение         (компрессорная)│          │          │          │

│    │холодильной             установки│          │          │          │

│    │производства       субпродуктовых│          │          │          │

│    │изделий; варочная                │          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│ 3. │Упаковочная   мясных   продуктов;│    VI    │    2     │   0,5    │

│    │моечная пищевой тары и инвентаря │          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│ 4. │Обработка и консервирование шкур;│    VI    │    2     │   0,5    │

│    │обработка    рогов    и    копыт;│          │          │          │

│    │производство        технических и│          │          │          │

│    │кормовых  продуктов  (технический│          │          │          │

│    │жир,  кормовая  мука,  альбумин),│          │          │          │

│    │дробление    кости;     обработка│          │          │          │

│    │каныги,   упаковочная   непищевой│          │          │          │

│    │продукции; вентиляционная камера;│          │          │          │

│    │помещение кондиционеров;  галерея│          │          │          │

│    │транспортеров;         аппаратное│          │          │          │

│    │отделение холодильной  установки,│          │          │          │

│    │экспедиция непищевой продукции   │          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│ 5. │Термическое            отделение,│    VI    │    2     │    05    │

│    │дымогенераторная,        топочное│          │          │          │

│    │отделение,   моечная       тары и│          │          │          │

│    │инвентаря      для      непищевой│          │          │          │

│    │продукции, приготовление рассола │          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│ 6. │Помещение      для       хранения│    IX    │   0,5    │   0,1    │

│    │технических            продуктов,│          │          │          │

│    │материалов, сыпучих веществ      │          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│ 7. │Лаборатория; места для проведения│   III    │    5     │    2     │

│    │ветеринарно-санитарной экспертизы│          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│ 8. │Гардеробные; санитарные узлы     │   III    │   0,7    │    02    │

│    │                                 │          │          │          │

│ 9; │Вестибюли,  лестницы,   коридоры,│    -     │   0,7    │    02    │

│    │проходы в цехах                  │          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│    │II. Птицекомбинаты (цехи)        │          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│ 1. │Санитарная    бойня     первичной│    V     │    8     │    1     │

│    │переработки    больной     птицы;│          │          │          │

│    │первичная   переработка    птицы;│          │          │          │

│    │потрошение,              обвалка,│          │          │          │

│    │приготовление фарша и  кулинарных│          │          │          │

│    │изделий,            шприцовочная,│          │          │          │

│    │яйцеразбивочная   и   разливочная│          │          │          │

│    │меланжевого цеха                 │          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│ 2. │Варочная,          сортировочная,│    V     │    3     │    1     │

│    │упаковочная и экспедиция  пищевых│          │          │          │

│    │продуктов;   моечная       тары и│          │          │          │

│    │инвентаря для пищевых  продуктов,│          │          │          │

│    │брикетирования яичного порошка   │          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│ 3. │Термическая: хранение  кулинарных│    VI    │    2     │   0,5    │

│    │изделий без тары                 │          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│ 4. │Прием и сортировка  живой  птицы;│    VI    │    2     │   0,5    │

│    │переработка  технического  сырья,│          │          │          │

│    │регенерация  воcкомассы;   прием,│          │          │          │

│    │сортировка, мойка  и  дезинфекция│          │          │          │

│    │яиц;  обработка  пара;  сушильная│          │          │          │

│    │меланжевого    цеха,    варочная,│          │          │          │

│    │моечная, упаковочная и экспедиция│          │          │          │

│    │непищевой  продукции;   насосная,│          │          │          │

│    │аппаратная                       │          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│ 5. │Моечная  тары  и  инвентаря   для│    VI    │    2     │   0,5    │

│    │непищевой продукции изолятор  для│          │          │          │

│    │птицы                            │          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│ 6. │Хранение яиц, кормов, технической│    IХ    │   0,5    │   0,1    │

│    │продукции, материалов  и  сыпучих│          │          │          │

│    │веществ                          │          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│ 7. │Камеры               охлаждения и│    IX    │   0,5    │   0,1    │

│    │замораживания,  хранения  пищевых│          │          │          │

│    │продуктов                        │          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│ 8. │Лаборатория, места для проведения│   III    │    5     │    2     │

│    │ветеринарно-санитарной экспертизы│          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│ 9. │Гардеробные,   санитарные    узлы│    -     │    07    │   0,2    │

│    │цехов                            │          │          │          │

│    │                                 │          │          │          │

│10. │Вестибюли, лестницы,  коридоры  и│    -     │   0,7    │   0,2    │

│    │проходы                          │          │          │          │

└────┴─────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

Приложение 5

Нормы искусственной освещенности для помещений и наружных площадок

┌───────┬─────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│NN п/п │ Наименование цехов, │   Разряд и   │        Наименьшая освещенность, лк         │ Поверхности, для │

│       │    помещений или    │  подразряд   ├────────────────────┬───────────────────────┤     которых      │

│       │     производств     │  зрительной  │ при газоразрядных  │при лампах накаливания │   нормируется    │

│       │                     │ работы (см.  │       лампах       │                       │   освещенность   │

│       │                     │ примечание)  │                    │                       │                  │

│       │                     │              ├──────────┬─────────┼────────────┬──────────┤                  │

│       │                     │              │ система  │ система │  система   │ система  │                  │

│       │                     │              │комбиниро-│ общего  │комбинирова-│  общего  │                  │

│       │                     │              │ ванного  │освещения│   нного    │освещения │                  │

│       │                     │              │освещения │         │ освещения  │          │                  │

├───────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤

│   1   │          2          │      3       │    4     │    5    │     6      │    7     │        8         │

├───────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤

│       │I. Мясокомбинаты     │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │База     предубойного│              │          │         │            │          │                  │

│       │содержания скота     │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  1.   │Разгрузочная         │     XVI      │    -     │   10    │     -      │    10    │       Пол        │

│       │платформа  с   базами│              │          │         │            │          │                  │

│       │(загонами) для приема│              │          │         │            │          │                  │

│       │скота                │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │Базы   (загоны)   для│      Va      │    -     │   200   │     -      │   150    │      То же       │

│       │ветеринарно-санитар- │              │          │         │            │          │                  │

│       │ного осмотра скота   │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  2.   │Загоны для скота     │     XVI      │    -     │   10    │     -      │    10    │       " "        │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  3.   │Наружные площадки для│     XVI      │    -     │   10    │     -      │    10    │     Площадка     │

│       │предубойного         │              │          │         │            │          │                  │

│       │содержания скота     │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │Корпус   предубойного│              │          │         │            │          │                  │

│       │содержания скота     │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  1.   │Отделение            │     VI+l     │    -     │   150   │     -      │    75    │     Рабочие      │

│       │приготовления кормов │              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  2.   │Прием   и    хранение│     IXб      │    -     │   50    │     -      │    10    │       Пол        │

│       │кормов               │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  3.   │Загоны для скота     │    VIIIa     │    -     │   50    │     -      │    10    │      То же       │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  4.   │Каныжная             │      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │     Рабочие      │

│       │                     │              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │Карантин, изолятор  и│              │          │         │            │          │                  │

│       │санитарная бойня     │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  1.   │Карантин для скота   │     VI-1     │    -     │   75    │     -      │    30    │       Пол        │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  2.   │Изолятор для скота   │     VI-1     │    -     │   75    │     -      │    30    │      То же       │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  3.   │Санитарная бойня:    │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │а) помещение для убоя│     Vб+1     │   300    │   200   │    300     │   150    │     Рабочие      │

│       │скота                │              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │б)   помещение    для│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │      То же       │

│       │обработки шкур       │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │в)   помещение    для│     Iб+1     │   300    │   200   │    300     │   150    │       " "        │

│       │обработки кишок      │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │г)   помещение    для│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │       " "        │

│       │обработки            │              │          │         │            │          │                  │

│       │технического сырья   │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │д)   помещение    для│     VI+l     │    -     │   150   │     -      │    75    │       " "        │

│       │стерилизации  условно│              │          │         │            │          │                  │

│       │годного мяса         │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │е)         камера для│    IXa+1     │    -     │   75    │     -      │    30    │       Пол        │

│       │охлаждения и хранения│              │          │         │            │          │                  │

│       │туш                  │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │ж)  склад    кормов и│     IXб      │    -     │   50    │     -      │    10    │      То же       │

│       │подстилки            │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │Мясо-жировой корпус  │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  1.   │Взгон для скота      │    VIIIa     │    -     │   50    │     -      │    10    │       " "        │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  2.   │Предубойные загоны   │    VIIIв     │    -     │   50    │     -      │    10    │       " "        │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  3.   │Цех         первичной│     Vб+1     │   300    │   200   │    300     │   150    │     Рабочие      │

│       │переработки скота    │              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  4.   │Трихинеллоскопическая│     IIIб     │   1000   │   300   │    750     │   200    │      То же       │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  5.   │Места для  проведения│     IIIб     │   1000   │   300   │    750     │   200    │       " "        │

│       │ветеринарно-санитар- │              │          │         │            │          │                  │

│       │ной экспертизы       │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  6.   │Комната ветврача     │      X       │    -     │   200   │     -      │   100    │ 0,8 м от пола в  │

│       │                     │              │          │         │            │          │  горизонтальной  │

│       │                     │              │          │         │            │          │    плоскости     │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  7.   │Помещение   обработки│     Vб+1     │   200    │   200   │    200     │   150    │     Рабочие      │

│       │пищевой крови        │              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  8.   │Цех       (отделение)│     Vб+1     │   300    │   200   │    300     │   150    │      То же       │

│       │обработки            │              │          │         │            │          │                  │

│       │субпродуктов         │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  9.   │Помещение         для│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │       " "        │

│       │установки            │              │          │         │            │          │                  │

│       │скороморозильных     │              │          │         │            │          │                  │

│       │аппаратов         для│              │          │         │            │          │                  │

│       │субпродуктов         │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  10.  │Моечная      ковшей и│     VI+l     │    -     │   150   │     -      │    75    │       " "        │

│       │инвентаря            │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  11.  │Цех пищевых жиров    │     Vб+1     │   300    │   200   │    300     │   150    │       " "        │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  12.  │Розлив пищевых жиров │     Vб+1     │   200    │   200   │    200     │   150    │       " "        │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  13.  │Камера   комплектации│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │       " "        │

│       │жира                 │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  14.  │Отделение     вытопки│     Vб+1     │   300    │   200   │    300     │   150    │       " "        │

│       │жира из кости        │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  15.  │Кишечный цех         │     Vб+1     │   300    │   200   │    300     │   150    │     Рабочие      │

│       │                     │              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  16.  │Сушилка для кишок    │    VIIв+1    │    -     │   75    │     -      │    10    │      То же       │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  17.  │Камера   комплектации│     VI+l     │    -     │   150   │     -      │    75    │       " "        │

│       │кишок                │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  18.  │Помещение  подготовки│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │       " "        │

│       │пищевой тары         │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  19.  │Шкуроконсервировочный│      VI      │    -     │   150   │     -      │    50    │       " "        │

│       │цех                  │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  20.  │Помещение         для│      Vб      │   200    │   150   │    200     │   100    │       " "        │

│       │обработки     волос и│              │          │         │            │          │                  │

│       │щетины               │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  21.  │Склад     технической│     IХб      │    -     │   50    │     -      │    10    │       Пол        │

│       │соли                 │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  22.  │Приготовление рассола│     VI+l     │    -     │   150   │     -      │    75    │     Рабочие      │

│       │                     │              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  23.  │Цех        кормовых и│              │          │         │            │          │                  │

│       │технических          │              │          │         │            │          │                  │

│       │продуктов:           │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │а) сырьевое отделение│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │      То же       │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │б)         аппаратное│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │       " "        │

│       │отделение            │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │в)   помещение    для│      VI      │    -     │   100   │            │    50    │       " "        │

│       │дробления           и│              │          │         │            │          │                  │

│       │просеивания  кормовой│              │          │         │            │          │                  │

│       │муки                 │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │г)   помещение    для│     IХб      │    -     │   50    │     -      │    10    │       Пол        │

│       │хранения     кормовой│              │          │         │            │          │                  │

│       │муки                 │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │д)   помещение    для│      VI      │          │         │            │          │                  │

│       │розлива  технического│              │          │         │            │          │                  │

│       │жира                 │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │е)   помещение    для│     IХб      │    -     │   50    │     -      │    10    │      То же       │

│       │хранения технического│              │          │         │            │          │                  │

│       │жира                 │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │ж)  приборы  контроля│     IVг      │   300    │    -    │    300     │    -     │   На приборах    │

│       │(дополнительное      │              │          │         │            │          │                  │

│       │местное)             │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  24.  │Альбуминный       цех│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │     Рабочие      │

│       │(помещение  сушильных│              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │башен)               │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  25.  │Помещение для мойки и│      Vб      │   200    │   150   │    200     │   100    │      То же       │

│       │ремонта роликов      │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  26.  │Помещение         для│     VI+l     │    -     │   150   │     -      │    75    │       " "        │

│       │обработки     рогов и│              │          │         │            │          │                  │

│       │копыт                │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  27.  │Помещение         для│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │       " "        │

│       │установки   воздушных│              │          │         │            │          │                  │

│       │компрессоров         │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  28.  │Помещение         для│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │       " "        │

│       │установки            │              │          │         │            │          │                  │

│       │передувочных баков   │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  29.  │Экспедиция           │      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │       Пол        │

│       │технической продукции│              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │Мясоперерабатывающий │              │          │         │            │          │                  │

│       │цех                  │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  1.   │Накопитель-дефростер │   VIIIв+1    │    -     │   75    │     -      │    10    │      То же       │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  2.   │Помещение для туалета│     VI+l     │    -     │   150   │     -      │    75    │     Рабочие      │

│       │туш                  │              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  3.   │Отделение  подготовки│    IVб+1     │   500    │   300   │    500     │   200    │      То же       │

│       │сырья    и     фарша,│              │          │         │            │          │                  │

│       │приготовление  фарша,│              │          │         │            │          │                  │

│       │шприцовочная,        │              │          │         │            │          │                  │

│       │производство         │              │          │         │            │          │                  │

│       │полуфабрикатов      и│              │          │         │            │          │                  │

│       │фасованного     мяса,│              │          │         │            │          │                  │

│       │участок    подготовки│              │          │         │            │          │                  │

│       │шинга                │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  4.   │Сырьевое    отделение│    IVб+1     │   600    │   300   │    600     │   200    │       " "        │

│       │(обвалочное         и│              │          │         │            │          │                  │

│       │жиловочное)          │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  5.   │Камера посола мяса   │     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │       " "        │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  6.   │Склад пищевой соли   │    IХб+1     │    -     │   75    │     -      │    10    │       Пол        │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  7.   │Помещение            │     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │     Рабочие      │

│       │приготовления рассола│              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  8.   │Отделение            │    VIб+1     │   500    │   300   │    500     │   200    │      То же       │

│       │приготовления       и│              │          │         │            │          │                  │

│       │шприцевания фарша    │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  9.   │Помещение  подготовки│     Vб+1     │   200    │   200   │    200     │   150    │       " "        │

│       │специй               │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  10.  │Помещение   установки│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │       " "        │

│       │аппаратов         для│              │          │         │            │          │                  │

│       │изготовления         │              │          │         │            │          │                  │

│       │чешуйчатого льда     │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  11.  │Подготовка   кишечной│     VI+1     │   200    │   300   │    300     │   150    │       " "        │

│       │оболочки             │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  12.  │Отделение            │    IVб+1     │   500    │   300   │    500     │   200    │       " "        │

│       │производства         │              │          │         │            │          │                  │

│       │полуфабрикатов,      │              │          │         │            │          │                  │

│       │фасованного  мяса   и│              │          │         │            │          │                  │

│       │котлет               │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  13.  │Осадочная камера     │   VIIIв+1    │    -     │   75    │     -      │    10    │       Пол        │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  14.  │Сушильная камера     │   VIIIa+1    │    -     │   75    │     -      │    10    │      То же       │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  15.  │Термическое отделение│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │     Рабочие      │

│       │(обжарка  и  копчение│              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │колбасных изделий)   │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  16.  │Отделение            │     Vб+1     │   200    │   200   │    200     │   150    │      То же       │

│       │производства         │              │          │         │            │          │                  │

│       │субпродуктов         │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  17.  │Упаковочная колбасных│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │       " "        │

│       │изделий              │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  18.  │Камера     охлаждения│    IXa+1     │    -     │   75    │     -      │    30    │       Пол        │

│       │колбасных изделий    │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  19.  │Производство         │              │          │         │            │          │                  │

│       │пельменей:           │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │а) склад муки        │    IХб+1     │    -     │   75    │     -      │    10    │      То же       │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │б) отделение формовки│     Vб+1     │   200    │   200   │    200     │   150    │     Рабочие      │

│       │пельменей            │              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │в)          отделение│   VIIIв+1    │    -     │   75    │     -      │    10    │       Пол        │

│       │заморозки пельменей  │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │г)          отделение│     Vб+1     │   200    │   200   │    200     │   150    │     Рабочие      │

│       │расфасовки пельменей │              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  20.  │Помещение   дробления│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │      То же       │

│       │кости                │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  21.  │Помещение         для│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │       " "        │

│       │установки            │              │          │         │            │          │                  │

│       │скороморозильных     │              │          │         │            │          │                  │

│       │аппаратов мяса       │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  22.  │Моечная  инструментов│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │       " "        │

│       │и    инвентаря    для│              │          │         │            │          │                  │

│       │пищевой продукции    │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  23.  │Помещение     мойки и│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │       " "        │

│       │сушки    тары     для│              │          │         │            │          │                  │

│       │пищевой продукции    │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  24.  │Вентиляционная камера│     VI-1     │    -     │   75    │     -      │    30    │       " "        │

│       │(помещение)          │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  25.  │Помещение            │     VI-1     │    -     │   75    │     -      │    30    │       " "        │

│       │кондиционера         │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  26.  │Экспедиция     мясных│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │       Пол        │

│       │продуктов            │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  27.  │Аппаратное  отделение│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │     Рабочие      │

│       │аммиачной холодильной│              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │установки            │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  28.  │Приборы      контроля│    IVг+1     │   300    │    -    │    300     │    -     │   На приборах    │

│       │аппаратного отделения│              │          │         │            │          │                  │

│       │аммиачной холодильной│              │          │         │            │          │                  │

│       │установки            │              │          │         │            │          │                  │

│       │(дополнительное      │              │          │         │            │          │                  │

│       │местное)             │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  29.  │Варочное отделение   │     Vб+1     │   200    │   200   │    200     │   150    │     Рабочие      │

│       │                     │              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │Холодильник          │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  1.   │Камера     сортировки│     Vб+1     │   200    │   200   │    200     │   150    │      То же       │

│       │мяса                 │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  2.   │Камера     охлаждения│    IXa+1     │    -     │   75    │     -      │    30    │       Пол        │

│       │мяса                 │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  3.   │Камера     охлаждения│    IXa+1     │    -     │   75    │     -      │    30    │      То же       │

│       │субпродуктов         │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  4.   │Камера       хранения│    IXa+1     │    -     │   75    │     -      │    30    │       " "        │

│       │охлажденного мяса    │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  5.   │Камера  замораживания│    IXa+1     │    -     │   75    │     -      │    30    │       " "        │

│       │мяса                 │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  6.   │Камера хранения жиров│    IXa+1     │    -     │   75    │     -      │    30    │       " "        │

│       │и кишок              │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  7.   │Камера       хранения│    IXa+1     │    -     │   75    │     -      │    30    │     Рабочие      │

│       │мороженого мяса      │              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  8.   │Машинное    отделение│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │      То же       │

│       │(компрессорная)      │              │          │         │            │          │                  │

│       │холодильной установки│              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  9.   │Приборы      контроля│     IVг      │   300    │    -    │    300     │    -     │   На приборах    │

│       │машинного   отделения│              │          │         │            │          │                  │

│       │холодильной установки│              │          │         │            │          │                  │

│       │(дополнительное      │              │          │         │            │          │                  │

│       │местное)             │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  10.  │Аппаратное  отделение│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │     Рабочие      │

│       │холодильной установки│              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  11.  │Приборы      контроля│     IVг      │   300    │    -    │    300     │    -     │   На приборах    │

│       │аппаратного отделения│              │          │         │            │          │                  │

│       │холодильной установки│              │          │         │            │          │                  │

│       │(дополнительное      │              │          │         │            │          │                  │

│       │местное)             │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  12.  │Платформа            │     XVI      │    -     │   10    │     -      │    10    │       Пол        │

│       │железнодорожная     и│              │          │         │            │          │                  │

│       │автомобильная        │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  13.  │Платформа   -   место│      XV      │    -     │   30    │     -      │    30    │     Рабочие      │

│       │приема   и    осмотра│              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │продукции            │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  14.  │Экспедиция           │     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │       Пол        │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │Вестибюли,  коридоры,│              │          │         │            │          │                  │

│       │гардеробные,         │              │          │         │            │          │                  │

│       │санитарные узлы      │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  1.   │Вестибюли  и  главные│     XIIб     │    -     │   75    │     -      │    30    │      То же       │

│       │коридоры             │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  2.   │Проходы             и│     ХIIв     │    -     │   50    │     -      │    20    │       " "        │

│       │второстепенные       │              │          │         │            │          │                  │

│       │коридоры             │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  3.   │Мостик          между│     ХIIб     │    -     │   75    │     -      │    30    │       " "        │

│       │корпусами            │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  4.   │Гардеробные          │     XIIб     │    -     │   75    │     -      │    30    │       " "        │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  5.   │Главные лестницы     │     XIIг     │    -     │   75    │     -      │    30    │  Ступени и пол   │

│       │                     │              │          │         │            │          │     площадок     │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  6.   │Второстепенные       │     ХIIд     │    -     │   50    │     -      │    20    │      То же       │

│       │лестницы             │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  7.   │Санитарные узлы      │     ХIIа     │    -     │   75    │     -      │    30    │       Пол        │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │II. Птицекомбинаты   │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │База     предубойного│              │          │         │            │          │                  │

│       │содержания птицы     │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  1.   │Разгрузочная         │     XVI      │    -     │   10    │     -      │    10    │      То же       │

│       │платформа для  приема│              │          │         │            │          │                  │

│       │птицы                │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  2.   │Отделение      приема│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │     Рабочие      │

│       │птицы                │              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  3.   │Участок           для│      Va      │    -     │   200   │     -      │   150    │      То же       │

│       │ветеринарно-санитар- │              │          │         │            │          │                  │

│       │ного осмотра птицы   │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  4.   │Отделение  передержки│     VI-1     │    -     │   75    │     -      │    30    │     Кормушки     │

│       │птицы                │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  5.   │Изолятор             │     VI-1     │    -     │   75    │     -      │    30    │       Пол        │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  6.   │Санитарная бойня     │     Vб+1     │   300    │   200   │    300     │   150    │     Рабочие      │

│       │                     │              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  7.   │Стерилизационная     │     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │      То же       │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  8.   │Склад кормов         │     IXб      │    -     │   50    │     -      │    10    │       Пол        │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  9.   │Кормоприготовительное│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │     Рабочие      │

│       │отделение            │              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  10.  │Моечная      клеток и│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │      То же       │

│       │инвентаря            │              │          │         │            │          │                  │

│       │Цех            убоя и│              │          │         │            │          │                  │

│       │переработки птицы    │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  1.   │Помещение  для   убоя│     Vб+1     │   300    │   200   │    300     │   150    │       " "        │

│       │птицы                │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  2.   │Отделение   первичной│     Vб+1     │   300    │   200   │    300     │   150    │       " "        │

│       │переработки птицы    │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  3.   │Отделение  потрошения│     Vб+1     │   300    │   200   │    300     │   150    │       " "        │

│       │тушек         птицы и│              │          │         │            │          │                  │

│       │обработка потрохов   │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  4.   │Отделение  сортировки│     Vб+1     │   300    │   200   │    300     │   150    │       " "        │

│       │и расфасовки птицы   │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  5.   │Помещение         для│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │       " "        │

│       │приготовления       и│              │          │         │            │          │                  │

│       │регенерации          │              │          │         │            │          │                  │

│       │воскомассы           │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  6.   │Отделение   обработки│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │       " "        │

│       │пера                 │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  7.   │Помещение         для│    IXa+1     │    -     │   75    │     -      │    30    │       Пол        │

│       │охлаждения тушек     │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  8.   │Цех       переработки│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │     Рабочие      │

│       │технических   отходов│              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │(отделения          -│              │          │         │            │          │                  │

│       │сырьевое, аппаратное)│              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  9.   │Моечная  инвентаря  и│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │      То же       │

│       │тары    для    мясных│              │          │         │            │          │                  │

│       │продуктов            │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  10.  │Хранение инвентаря  и│    IХб+1     │    -     │   75    │     -      │    10    │       " "        │

│       │тары    для    мясных│              │          │         │            │          │                  │

│       │продуктов            │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  11.  │Места для  проведения│     IIIб     │   1000   │   300   │    750     │   200    │       " "        │

│       │ветеринарно-санитар- │              │          │         │            │          │                  │

│       │ной экспертизы       │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │Холодильник          │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  1.   │Туннель      быстрого│    IXa+1     │    -     │   75    │     -      │    30    │       Пол        │

│       │охлаждения тушек     │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  2.   │Туннель      быстрого│    IXa+1     │    -     │   75    │     -      │    30    │      То же       │

│       │замораживания тушек  │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  3.   │Камера       хранения│    IXa+1     │    -     │   75    │     -      │    30    │       " >        │

│       │охлажденной         и│              │          │         │            │          │                  │

│       │мороженой птицы      │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  4.   │Упаковочная         и│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │     Рабочие      │

│       │экспедиция           │              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │Птицеперерабатывающий│              │          │         │            │          │                  │

│       │цех                  │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  1.   │Помещение для  приема│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │      То же       │

│       │битой птицы          │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  2.   │Камера размораживания│   VIIIв+1    │    -     │   75    │     -      │    10    │       Пол        │

│       │тушек птицы          │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  3.   │Помещение   обработки│    IVб+1     │   500    │   300   │    500     │   200    │     Рабочие      │

│       │сырья,  приготовления│              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │фарша и шприцовочное │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  4.   │Термическое отделение│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │       Пол        │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  5.   │Отделение  расфасовки│     Vб+1     │   200    │   200   │    200     │   150    │     Рабочие      │

│       │тушек                │              │          │         │            │          │   поверхности    │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  6.   │Наполнительное       │    IVб+1     │   500    │   300   │    500     │   200    │      То же       │

│       │отделение            │              │          │         │            │          │                  │

│       │производства         │              │          │         │            │          │                  │

│       │консервов            │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  7.   │Моечная инвентаря    │     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │       " "        │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │Меланжевый          и│              │          │         │            │          │                  │

│       │яйцесушильный цехи   │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  1.   │Помещение         для│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │       " "        │

│       │сортировки,  мойки  и│              │          │         │            │          │                  │

│       │дезинфекции яиц      │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  2.   │Помещение         для│    IVб+1     │   500    │   300   │    500     │   200    │       " "        │

│       │разбивания       яиц,│              │          │         │            │          │                  │

│       │фильтрации,          │              │          │         │            │          │                  │

│       │пастерилизации      и│              │          │         │            │          │                  │

│       │розлива              │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  3.   │Помещение       сушки│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │       " "        │

│       │яичной массы         │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  4.   │Помещение     мойки и│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │       " "        │

│       │стерилизации         │              │          │         │            │          │                  │

│       │инвентаря            │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  5.   │Упаковочная         и│     VI+1     │    -     │   150   │     -      │    75    │       " "        │

│       │экспедиция           │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│       │III. Лаборатории     │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  1.   │Химическое,          │     IIIб     │    -     │   300   │     -      │   200    │Горизонтальная на │

│       │гистологическое,     │              │          │         │            │          │ уровне 0,8 м от  │

│       │микробиологическое   │              │          │         │            │          │       пола       │

│       │отделения  моечная  и│              │          │         │            │          │                  │

│       │хранения посуды      │              │          │         │            │          │                  │

│       │                     │              │          │         │            │          │                  │

│  2.   │Кладовая для посуды и│      VI      │    -     │   100   │     -      │    50    │      То же       │

│       │материалов           │              │          │         │            │          │                  │

└───────┴─────────────────────┴──────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴──────────┴──────────────────┘

Примечание к графе 3:

а) знак +1 после разряда работы означает, что указанные в графах 4, 5, 6 и 7 нормы освещенности для данного помещения повышены на одну ступень (согласно СНиП П-А.9-71, п.2.2а, б, в, г) в связи с наличием повышенной опасности травматизма или и связи с повышенными санитарными требованиями;

б) знак -1 после разряда работы означает, что нормы освещенности для данного помещения снижены на одну ступень (согласно СНиП П-А.9-71, п.2.3- а, б) в связи с кратковременным пребыванием людей или в связи с отсутствием в помещении оборудования, требующего постоянного обслуживания.

Приложение 6

# Список нормативно-технической документации, использованной в данных "Требованиях"

1. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий, СН 245-71. М., Стройиздат, 1972 г.

2. Временные нормы технологического проектирования и технико-экономические показатели предприятий мясной промышленности. М., Гипромясо 1973 г.

3. Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию. М., Минмясомолпром СССР, 1974 г.

4. Санитарные правила для предприятий мясной и птицеперерабатывающей промышленности. М., ЦНИИТЭИмясомолпром, 1973 г.

5. Инструкция по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности, М., ВНИИМП, 1976 г.

6. Указания по проектированию и эксплуатации установок искусственного ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях. М., Минмясомолпром СССР, 1975 г.

7. Указания по проектированию и устройству покрытий полов в помещениях с агрессивными средами на предприятиях мясной и молочной промышленности, ВСН-1-74. М., Гипромясо, 1974 г.

8. Гигиенические нормы допустимых уровней звукового давления и уровней звука на рабочих местах, N 1004-73, М., Министерство здравоохранения СССР, 1973 г.

9. Типовые нормы времени и нормативы численности специалистов на процессах ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов на предприятиях мясной промышленности. М., ВНИИМП, 1974 г.

10. Строительные нормы и правила, часть II, раздел М. Глава 1. Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования СНиП II-М, 1-71, Москва, 1972 г.

11. Строительные нормы и правила, часть II, раздел М. Глава 3. Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий. Нормы проектирования СНиП II-92-76 (взамен СНиП II-М3-68, Москва, 1970 г.).

ГАРАНТ:

Взамен главы СНиП II-92-76 постановлением Госстроя СССР от 30 декабря 1987 г. N 313 c 1 января 1989 введены в действие СНиП 2.09.04-87

12. Строительные нормы и правила, часть II, раздел Л. Глава 8. Предприятия общественного питания. Нормы проектирования СНиП II-П. 8-71, Москва, 1972 г.

13. Строительные нормы и правила, часть II, раздел А. Глава 8. Естественное освещение. Нормы проектирования СНиП II-А. 8-72, Москва, 1973 г.

14. Строительные нормы и правила, часть II, раздел А. Глава 9. Искусственное освещение. Нормы проектирования СНиП II-А. 9-71, Москва, 1972 г.

15. Строительные нормы и правила, часть II, раздел Г. Глава 4. Внутренняя канализация и водостоки зданий. Нормы проектирования СНиП II-Г. 4-70, Москва, 1970 г.